第一篇：电梯安装维修人员理论知识理论题

电梯安装维修人员理论知识（物业协会培训）

E1 基础知识

E1.1 电梯机械安装维修基础知识（适用于机械安装维修人员） E1.1.1 了解电梯常用金属材料和润滑材料基础知识； E1.1.2 了解机械传动基础知识；

E1.1.3 熟悉（掌握）脚手架的架设和验收要求； E1.1.4 掌握电梯安装维修中的常用测量技术； E1.1.5 电梯安装维修人员的职业道德规范。

E1.2 电梯电气安装维修基础知识（适用于电气安装、维修人员） E1.2.1 电气基础知识

E1.2.1.1 电流、电压、电阻和欧姆定律的基本概念； E1.2.1.2 电功和电功率的基本概念； E1.2.1.3 交流电和直流电的特点； E1.2.1.4 电源电路基础知识；

E1.2.1.5 简单电梯用电子电路基础知识； E1.2.1.6 电梯常用器件基础知识。 E1.2.2 电梯常用测量仪表的使用方法 E1.2.2.1 万用表； E1.2.2.2 钳形电流表； E1.2.2.3 绝缘电阻测试仪； E1.2.2.4 接地电阻测试仪； E1.2.3 变压器和电动机的基础知识。

E2 专业知识

E2.1 电梯的分类和名词术语； E2.2 基本结构

E2.2.1 电梯基本结构； E2.2.1.1 曳引系统； E2.2.1.2 导向系统； E2.2.1.3 重量平衡系统； E2.2.1.4 轿厢和门系统； E2.2.1.5 控制系统； E2.2.1.6 驱动系统；

E2.2.1.7 安全保护系统和部件。

E2.2.2 自动扶梯和自动人行道的基本结构 E2.2.2.1 梯路系统； E2.2.2.2 扶手系统； E2.2.2.3 驱动系统； E2.2.2.4 安全保护系统。

E2.2.3 无机房电梯、液压电梯、杂物电梯等的基本特点。 E2.3 施工工艺要求

E2.3.1 电梯机械安装维修施工工艺（适用于机械安装维修人员）； E2.3.1.1 井道测量和样板制作安装； E2.3.1.2 曳引机； E2.3.1.3 导轨支架和导轨； E2.3.1.4 轿厢和对重； E2.3.1.5 层门； E2.3.1.6 机械安全装置；

E2.3.1.7 自动扶梯和自动人行道的吊装和扶手装置。

E2.3.2 电梯电气安装、维修施工工艺要求（适用于电气安装、维修人员）E2.3.2.1 电气系统部件； E2.3.2.2 电气系统布线； E2.3.2.3 电气安全装置； E2.3.2.4 接地保护系统；

E2.3.2.5 了解调试的程序和要求（不适用于电气维修施工人员）。

E3 安全知识

E3.1 电梯安全操作规程

E3.1.1 三角钥匙等专用钥匙的管理和安全使用； E3.1.2 劳动防护用品的使用； E3.1.3 用电安全操作； E3.1.4 防火安全操作；

E3.1.5 机房、轿顶、井道和底坑作业安全操作； E3.1.6 电梯故障排除的安全操作； E3.1.7 吊装作业安全操作；

E3.1.8 常用工具设备安全操作； E3.1.9 乘客被困在轿厢里的救援方法 E3.1.9.1 有机房电梯； E3.1.9.2 无机房电梯； E3.1.9.3 液压电梯；

E3.1.10 自动扶梯、自动人行道现场作业安全操作。 E3.2 电梯突发事故的应急措施和现场急救。 E3.3 事故案例分析。

E4 法规知识

E4.1 《中华人民共和国安全生产法》； E4.2 《特种设备安全监察条例》；

E4.3 《特种设备作业人员监督管理办法》； E4.4 《特种设备作业人员考核规则》 E4.5 《特种设备注册登记与使用管理规则》

E4.6 《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》 E4.7 各种电梯监督检验规程；

E4.8 GB7588《电梯制造与安装安全规范》；

E4.9 GB16899《自动扶梯和自动人行道的制造和安装安全规范》；E4.10 GB10060-1993《电梯安装验收规范》； E4.11 GB/T10058-1988《电梯技术条件》； E4.12 GB/T10059-1988《电梯试验方法》； E4.13 GB/T18775-2002《电梯维修规范》； E4.14 GB/T135-2000《杂物电梯》； E4.14 JG5071-1990《液压电梯》；

E4.15 其它相关的法律、法规、技术标准。

Z001.减速箱的润滑所用的润滑油，取决于以下哪个性能？（ D ） A、 湿度 B、 密度 C、重量 D、 粘度

Y002.浇灌巴氏合金时，为了保证质量，必须做到（ D ）浇灌而成。 A、分二次 B、看情况 C、加热 D、一次

Z003.电梯的曳引绳端接装置，有锥形套筒式、绳卡式和（ B）等。 A、焊接式 B、自锁紧楔形式 C、绞接式 D、插接式 Z004.热轧型导轨只能用在（ D ）。

A、对重 B、货梯 C、速度不大于2.5m/s的电梯 D、速度不大于0.4m/s的电梯 Z005.焊接作业时，必须使用（ B）。

A、墨镜 B、电焊面罩、手套、脚套 C、安全带和安全帽

D、手提电焊机 N006.常用的弹性元件的材料是（ D ）。

A、铅锡合金 B、铜 C、铜的合金 D、铁 Y007.钢丝绳头浇灌巴氏合金时，锥套应（ A ）。 A、加热到100℃后浇灌

B、加温到40～50℃ C、在常温下浇灌

D、不用加热

N008.金属材料在交变应力的长期作用下发生断裂的现象称为（ B ） A、塑性变形 B、金属疲劳 C、冲击韧性 D、屈服变形

Z009.电梯曳引钢丝绳与曳引轮绳槽之间切忌有过分的润滑，可在钢丝绳表面（ D ）。 A、加润滑脂 B、加机械油 C、加其他润滑剂 D、加适量的薄质防锈油 N010.减速箱蜗杆轴向游隙增大，会导致（ D ）而产生颤动。 A、啮合不良 B、串轴过大 C、摆动 D、冲击

N011.电动机轴与减速器轴由联轴器连接，弹性连接的，其同心度应不超过（ B ）mm。 A、0.02 B、0.1 C、0.5 D、0.01 Z012.曳引机减速箱的蜗杆蜗轮啮合部分，应使用（ B ）润滑。 A、机油 B、齿轮油 C、黄油 D、以上都不对 N013.在蜗轮齿数不变的情况下，蜗杆头数（ D ），则传动比越大。 A、都不对 B、不变 C、增多 D、减少

N014.带传动的中心距与小带轮的直径一定时，若增大传动比，则小带轮上的包角（ D ）。 A、增大 B、不变 C、不确定 D、减小 Z015.曳引轮绳槽形状中，（ B ）产生的曳引力最大。

A、带切口的半圆槽 B、V型槽 C、半圆槽 D、带切口的V形槽 Y016.带传动是依靠（ C ）来传递运动的。

A、主轴的动力 B、主动轮转速 C、带与带轮间的磨擦力 D、主动轮的转矩 Z017.当发现多根曳引钢丝绳中某一根断股时，应该（ C ）。

A、不作任何处理 B、拆除继续运行 C、全部更换钢丝绳 D、局部更换钢丝绳 Y018.起吊用钢丝绳用轧头紧固时，轧头压板应放在（ A ）。 A、受力绳一边 B、非受力绳一边 C、交替放置

Z019.曳引轮是曳引机动力输出部分，利用钢丝绳与绳槽的（ B ）传递动力。 A、结合力

B、摩擦力 C、正压力

Z020.曳引轮常见的绳槽形状有半圆槽、V形槽和（ C ）、带切口的V形槽四种。 A、带V形的半圆槽 B、带切口的V形槽 C、带切口的半圆形槽 D。带半园的V形槽 Z021.曳引轮是曳引机的工作部分，安装在（ A ）输出轴上。

A、减速箱

B、制动器 C、电动机

D、曳引机

Y022.在电梯曳引机中，一个重要的安全装置，给它通入电流则松闸、断电则制动，它就（ B ）。

4 A、刹车 B、制动器 C、减速器 D、极限开关 Z023.当轿厢超速下行时，一种能够制停轿厢的机械装置是（ D ）。 A、门锁

B、缓冲器 C、限速器 D、安全钳 N024.高速电梯上使用的导靴是（ B ）。

A、滑动导靴 B、滚动导靴 C、固定导靴

Z025.单绕式1∶1绕法的电梯，曳引钢丝绳在曳引轮上的包角一般取：（ A ）。 A、≥135° B、＜135° C、＞360°

Z026.调整曳引钢丝绳在曳引轮上的包角和轿厢与对重的相对位置而设置的滑轮称为：（ B ）。 A、轿顶轮 B、导向轮 C、对重轮

N027.在1∶1绕法的电梯中，轿厢的速度与曳引轮线速度（ A ）。 A、相同 B、为2∶1 C、为1∶2 Z028.曳引钢丝绳在曳引轮上通常有单绕式和复绕式两种，采用复绕式时绳槽应（ B ）。 A、采用凹形槽 B、采用半圆槽 C、用带半园的V形槽 Z029.安装电梯放样时，应先确定（ C ）样线的位置。 A、对重 B、导轨 C、厅门地坎

D、轿厢

Z030.采用钢管材质的脚手架，要做好接地保护装置，接地电阻应不大于（ A ）Ω。 A、4 B、2.5 C、6 D、10 Z031.井道脚手架底笆受力每平方米不小于（ C ）。

A、200公斤 B、150公斤 C、250公斤 Y032.井道脚手架横杆间距应保持（ C ）。

A、2.5米左右 B、1.0米左右 C、1.8米左右

Z033.搭设脚手架的材料一般有竹、木和（ C ）三种，但不可以混合使用。 A、角钢 B、塑料管 C、钢管

Z034.电梯安装前，应进行井道测量，主要包括净平面尺寸、底坑深度、顶层高度（ B ）等。 A、提升高度 B、垂直度 C、水平度

Z035.样板架是根据电梯轿厢、层门地坎、对重和（ C ）等部件的位置尺寸而制作的放样样板。 A、限速器

C、导轨 D、缓冲器

N036.电梯井道总高在20米以上，样板架所用木料的截面积应是（ B ） A、40×80毫米 B、50×100毫米 C、80×100毫米

Y037.称重装置应准确可靠。一般在载重达到电梯额定载重量的（ C ）时，切断电梯关门电路，使电梯不能启动。

A、90％ B、100％ C、110％ Z038.能检测轿厢内荷载值，并发出信号的装置叫（ A ）。 A、称量装置

B、轿底测量装置 C、满载装置

Y039.职业道德是指从事一定职业的的人们在劳动中所应遵循的（ C ）规范。 A、标准 B、准则 C、行为 D、约束 Z040.文明礼貌是一个人思想（ D ）好坏的表现。 A、作风 B、感情 C、内涵 D、品质 Z041.职业道德和规章制度的关系是（ D ）。

A、两者一回事 B、规章制度是职业道德具体化

C、职业道德蕴含在规章制度中 D、两者既有联系又有区别

Y042.一定的社会为了调整人们之间个人与社会之间的关系所提倡的行为规范的总和称为（ B ）。 A、职业道德 B、道德

C、品德 D、行为规范

Z043.电梯驾驶员工作中应遵循的行为规范的称为电梯驾驶员的：（ A ）。

5 A、职业道德 B、道德

C、品德 D、社会公德 N044.两个电阻串联，将使总电阻值（ B ）。 A、变小 B、变大 C、不变 N045.两个电阻并联，将使总电阻值（ A ）。 A、变小 B、变大 C、不变 Z046.整流是把（ A ）的一种转换方法。

A、交流电变为直流电 B、直流电变为交流电

Z047.电流在单位时间内所作的功称为电功率，用P表示，P=（ A ）。

22A、U×I B、U×I C、U/I Y048.接地保护线的颜色应选用（ C ）。

A、红色 B、黑色 C、黄绿双色

Z049.动力电路和安全装置的绝缘电阻必须不小于（ B ）Ω。 A、0.25M B、0.5M C、2M Y050.相线与相线之间的电压称为（ B ）。

A、相电压 B、线电压 C、交流电压 Z051.导线截面的选择,与（ B ）有关。

A、电压高低 B、电流大小 C、使用时间 Z052.交流双速梯的起动方式是（ B ）

A、变频起动 B、串电阻降压起动 C、Y－△起动 Z053.安装施工临时照明应采用不高于（ A ）的安全电压. A、50V B、110V C、220V Z054.电梯的供电电压相对于额定电压的波动应小于（ B ）。. A、±5% B、±7% C、±10% Y055.电梯的主开关应切断电梯的（ A ）。

A、动力电路 B、照明电路 C、动力和照明电路 Z056.我国电梯用的交流电源的频率是（ A ）Hz。 A、50 B、60 C、70

Z057.电气设备的金属外壳应保持良好接地，它与总接地端子的接触电阻应不大于（ A ）Ω。 A、0.5 B、2 C、4 Z058.我国标准规定，安全电压是指电压不高于（ C ）伏的交流电压。 A、220 B、110 C、50 D、36 Z059.电梯总接地线的接地电阻应不大于（ A ）Ω。 A、4 B、5 C、6 Y060.电梯电器设备接地线的最小截面积不应小于（ A ）mm²。 A、1.50 B、2.00 C、2.50 Z061.三VF（VVVF）电梯是通过（ B ）进行调速的。 A、调频 B、调频、调压 C、调压

Z062.在直流电路中，电流流经某一电阻，用万用表测量其电压，应（ A ）。 A、流进端为正，流出端为负 B、流进端为负，流出端为正 C、无极性 Y063.在交流电压中，电流流经某一电阻，用万用表测量其两端电压，应（ C ）。 A、流进端为正，流出端为负 B、流进端为负，流出端为正 C、无极性

Z064.数字式万用表在测量电压时有（ C ）和测量精度，适用于微机控制电梯电子线路的测量。 A、较低的输入阻抗 B、较宽的测量范围 C、较高的输入阻抗 Y065.兆欧表专门用来测量绝缘电阻，因为其测量电压（ A ）。

6 A、较高 B、较低 C、高低均可 Z066.用钳形表测量电流时，应把导线放在（ A ）。

A、钳口中央 B、靠近钳口边缘 C、钳口外面

Y067.使用的电工工具和移动电具必须绝缘良好，绝缘电阻必须不小于（ C ）Ω。 A、0.25m B、0.5m C、2m N068.移动电具必须有良好接地，引线外皮不能破损，引线的长度不超过（ B ）m。 A、3 B、5 C、10 Z069.兆欧表是用来测量（ C ）。

A、电源电压 B、交直流电流 C、绝缘电阻

Z070.用万用表测量信号，当被测信号大小不清楚时，应将量程放在（ A ）。 A、最大档 B、最小档 C、任意档 Z071.在变压器中，匝数多的一端电压（ A ）。 A、高 B、低 C、与匝数少一端一样 Y072.在变压器中，匝数多的一端流经电流（ B ）。 A、大 B、小 C、与匝数少一端一样 Z073.制动器的松闸间隙应不大于（ A ），且四周均匀。 A、0.7mm B、0.8 mm C、0.9mm Y074.曳引电动机运转时轴承温度不应超过（ C ）。 A、60℃ B、70℃ C、80℃

Z075.曳引电动机不得在电压低于额定电压值（ B ）的电源下长期运转,此时输出转矩下降较多，在电机超负荷运转时，有烧坏电机的可能。 A、5% B、7% C、10% N076.交流双速梯的制动器制动力矩过大会使制动过度，影响电梯的平层平稳性；过小又会使平层精度超差，应通过调节（ C ）使之调整适当。

A、可动铁芯的间隙 B、制动线圈的电压 C、制动弹簧的压缩量

Z077.制动器必须灵活可靠，制动闸瓦应紧密地帖合在制动轮的工作表面上，新换装闸带，要求闸带与制动轮的接触面应不小于闸带面积的（ B ）。 A、70% B、80% C、90% Z078.曳引式电梯是利用( A )与曳引轮绳槽的摩擦而传递曳引力的。 A、钢丝绳 B、制动带 C、蜗轮 D、蜗杆

Y079.曳引式电梯端接装置与钢丝绳的结合（浇灌合金锥套型和自锁楔形）处的强度，至小能承受钢丝绳最小破断负荷的（ D ）%。

A、 5 0 B、60 C、70 D 、80 Z080.电梯的曳引系统，包括曳引机、曳引钢丝绳、轿厢和（

A ）等。 A、对重 B、安全钳 C、控制柜 D、操纵箱

N081.曳引机铭牌上的额定速度是 1 m/s ；安装时用2∶1绕绳.轿厢的速度是( B )m/s。 A、0.25 B、0.5 C、0.75 D、1 N082.2∶1绕绳时曳引绳在曳引轮上的包角通常为( C ) 。 A、90° B、120° C、180° D、220°

Z083.电梯曳引机用的电动机，标准规定每小时起动次数分为120；180和（ C ）次。 A、200 B、220 C、240 D、260 Z084.电梯曳引钢丝绳的最小公称直径不应小于( B ) mm 。 A、6 B、8 C、10 D、12 Y085.一台曳引机上的曳引钢丝绳数,最少不得少于( B )根。

7 A、1 B、2 C、3 D、4 Z086.曳引式电梯是由轿厢和对重构成互相平衡的工作状态，它的最佳工况是（ B ）。 A、空载 B、半载 C、满载 D、超载

Z087.轿厢、对重各自应至少由（ B ）根刚性的钢质导轨导向。 A、1 B、2 C、3 D、4 Y088.标准长度5 m的导轨，上、下两档支（撑）架的垂直距离应不超过（ C ）m。 A、1.5 B、2.0 C、2.5 D、3.0 Z089.导轨对接安装，两根导轨的工作面对接不平，需修正刨平时其修刨的长度应不小于（C）mm。 A、100 B、200 C、300 D、400 Z090.导轨安装完工后，检测其不直线度，每5 m长应不大于（ B ）mm。 A、1.0 B、1.2 C、1.5 D、1.8 Z091.中、低速电梯可用滑动式导靴,高速电梯应用（ C ）式导靴。 A、弹性 B、浮动 C、滚轮 D、滚动

N092.我国常用的电梯导轨有（ C ）型导轨和空心型导轨两种。 A、K B、L C、T D、S Z093.对重和轿厢的重量相等时，电梯处于平衡状态，此时轿厢内的载荷应为（ B ）。 A、空载 B、半载 C、满载 D、超载 Z094.曳引式电梯的平衡系数应为（ B ）。

A、0.2-0.25 B、0.4-0.50 C、0.5-0.75 D、0.75-1.00 Y095.电梯常用的补偿装置有补偿链、补偿绳和（ C ）三种。 A、补偿块 B、补偿线 C、补偿缆 D、补偿环

N096.一台载货电梯，额定载重量为1000kg；轿厢自重为1200kg；平衡系数设为0.5；对重的总重量应为（ B ）kg。

A、1500 B、1700 C、2000 D、2200

Z097.轿厢超载的定义是：超过额定载重量的（ B ）%且至少为75kg。 A、5 B、10 C、15 D、20 Y098.新安装病床电梯的轿门周边运动间隙应不大于（ B ）mm。 A、5 B、6 C、7 D、8 Z099.新安装载货电梯的轿门周边运动间隙应不大于（ D ）mm。 A、5 B、6 C、7 D、8 Y100.新安装乘客电梯的层门周边运动间隙应不大于（ B ）mm。 A、5 B、6 C、7 D、8 Z101.新安装载货电梯的层门周边运动间隙应不大于（ D ）mm。 A、5 B、6 C、7 D、8 Z102.层门门扇已挂在门导轨上，在门导轨下边的挡轮与导轨底边的间隙应为（ C ）mm。 A、0.1 B、0.3 C、0.5 D、0.7 Z103.乘客电梯的乘载人数与载重量，我国标准是（ D ）公斤/人。（KG严谨） A、60 B、65 C、70 D、75 Z104.层门自闭装置是防坠落保护的重要部件，有（ B ）式和重锤式两种。 A、铰链 B、弹簧 C、杠杆 D、电磁

N105.轿顶外侧边缘至井道内壁的水平距离为0.8 m，轿顶护栏的高度应为（ C ）m。 A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8 N106.轿顶外侧边缘至井道内壁的水平距离超过（ C ） m，应装设轿顶护栏。 A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4

8 Y107.无论是低速电梯或高速电梯，检修运行速度均不得超过（ B ）m/s。 A、0.50 B、0.63 C、0.75 D、0.85 Z108.交流双速电梯轿厢上、下运行方向是通过改变电动机的电源（ C ）实现的。 A、电压 B、电流 C、相序 D、相数

N109.制动器线圈的控制电路，至少用（ B ）个独立的触点串连控制。 A、1 B、2 C、3 D、4 Z110.装有温度监控的曳引电动机过热时，应最近站停靠，不应把乘客困在（ D ）中。 A、层站 B、机房 C、底坑 D、井道

Z111.交流双速电梯的“双速”是通过改变电动机的（ B ）数而达到双速的。 A、相序 B、磁极 C、电流 D电压 Y112.电梯的驱动方式有：（ A ）式驱动和强制式驱动。 A、曳引 B、调速 C、变频 D、变极

Z113.为了防止驱动电动机起动失败和曳引绳在曳引轮上长时间打滑，曳引驱动式电梯应设有电动机运行（ C ）限制。

A、电流 B、温度 C、时间 D、转速

N114.由交流电源直接供电的驱动电动机，必须用（ B ）个独立的接触器串连切断电源，电梯运行停止时，如其中一个接触器的主触头未分断则下一次反向不能起动。 A、1 B、2 C、3 D、4 Z115.电梯必须设置停止装置（急停开关）的部位是；轿顶、滑轮间和（ B ）。 A、机房 B、底坑 C、操纵葙 D、控制柜

Z116.电梯的终端（最高和最低两端）保护开关之一是（ C ）。 A、限速器开关 B、安全钳开关 C、极限开关 D、急停开关

Y117.电梯的终端（最高和最低两端）保护开关之一的限位开关，应在轿厢越过平层位置后（ B ）mm动作。

A、10-30 B、30-100 C、100-150 D、150-200、 Z118.轿顶停止装置（急停开关），应装在离层门口不超过（ B ）m 的位置。 A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0 Y119.每一层门应设一个用于紧急救援时手动开门的三角形（ A ）装置。 A、开锁 B、开门 C、关门 D、触板

N120.限速器动作时，钢丝绳的张力应不小于；抽动安全钳动作力的（ B ）倍和300N两者中的大者。

A、1 B、2 C、3 D、4 Z121.轿厢的额定速度不超过（ B ） m/s ，可选用瞬时式安全钳， A、0．50 B、0.63 C、0.75 D、1.00 Z122.蓄能型缓冲器用于额定速度不大于（ D ） m/s 的电梯。 A、0．50 B、0.63 C、0.75 D、1.00 Z123.自动扶梯的梯级至少用（ B ）根钢质链条驱动，梯级的每侧至少有一根。 A、1 B、2 C、3 D、4

Z124.自动扶梯扶手带的运行速度应与梯级同步，允许误差为（ D ）%。 A、±1 B、±2 C、＋1 D、＋2

Y125.自动扶梯的倾斜角α大于30°不大于35°时，额定速度不应超过（ A ）m/s。 A、0.50 B、0.60 C、0.70 D、0.80 9 Z126.自动扶梯和自动人行道的驱动主机上，必须设置工作制动器和速度监控装置，当运行速度超过额定速度（ B ）倍时，速度监控装置动作使制动器把驱动主机制停。 A、1.1 B、1.2 C、1.3 D、1.4

Z127.自动扶梯和自动人行道的梯级踏板两端，与对应的裙板的水平间隙，单边测量应不大于 （ D ）mm。

A、1 B、2 C、3 D、4 Z128.自动扶梯应有便携式检修控制装置，其连接电缆的长度应不小于（ C ）m。 A、1 B、2 C、3 D、4 Z129.无机房电梯的机器设备安装在井道内时，除了在轿顶和底坑安装停止装置（急停开关）外，还应在（ C ）旁安装一个停止装置。

A、工作台 B、限速器 C、主机 D、层门口

Y130.无机房电梯的机器设备安装在井道内时，应能满足电梯交付使用前检验中的动态试验的要求和（ A ）时能让乘客安全离开电梯的规范。

A、紧急救援 B、设备维修 C、发生火灾 D、发生地震 Z131.标准规定：液压电梯每小时起动次数为（ B ）次。 A、50 B、60 C、75 D、100 Z132.液压电梯沉降试验的规范是：轿厢满载，在最高站平层位置，停留10分钟，轿厢下沉应不超过（ B ） mm 。

A、5 B、10 C、15 D、20

Y133.杂物电梯轿厢的宽度、深度和高度均不得大于1。40 m：额定载重量不大于（ D ）kg 。 A、200 B、3000 C、400 D、500

Z134.杂物电梯的额定载重量大于（ D ）kg应在轿厢上设置瞬时式安全钳。 A、100 B、150 C、200 D、250 Z135.井道照明的光照度标准是：在所有的门关闭，在轿顶面和底坑地面以上1m处的照度均至少为（ A ）lx。

A、50 B、60 C、70 D、80 Y136.机房地面高低不平，高低相差大于（ B ）m，应在高侧设置护栏。 A、0.3 B、0.5 C、0.75 D、1.0 Z137.机房地面如有通向井道的开孔，（如曳引绳向下的孔）需用凸出地平面不少于 （ C ）mm的围框围住。

A、30 B、40 C、50 D、60 Y138.机房必须安装永久性人工照 明，光照度应不小于 （ D ）lx 。 A、50 B、100 C、150 D、200 Z139.当相邻两层站地坎的距离大于（ D ）m ，其间应设井道安全门。 A、5 B、6 C、10 D、11 Z140.底坑中对重的运行区域应设刚性隔障，该隔障从底坑地面上不大于0.3m处一直延伸到至少2.5m的高度。宽度至少等于对重宽两边各加（ A ）m。 A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4 N141.底坑中对重的运行区域应设刚性隔障，该隔障从底坑地面上不大于0.3m处一直延伸到至少（ D ）m的高度。

A、1．0 B、1.5 C、2.0 D、2.5 N142.当对重完全压在它的缓冲器上时，轿厢上方应有足够的空间，该空间应能容纳一个不小于0.5m×0.6m×（ B ）m的长方体，任一面朝下均可。 A、0.6 B、0.8 C、1.0 D、1.2 10 Z143.机房应安装维修用电源插座，该插座应为交流（ D ）V。 A、36 B、50 C、110 D、220

Z144.电梯曳引机旋转部件的上方，应有不少于（ C ）m垂直净空的距离。 A、0.1 B、0.2 C、0.3 D、0.4 N145.一台电梯的曳引钢丝绳根数为2时，安全系数应不小于（ D ）。 A、10 B、12 C、14 D、16 N146.一台电梯的曳引钢丝绳根数为4时，安全系数应不小于（ B ）。 A、10 B、12 C、14 D、16 Y147.一台电梯的曳引钢丝绳根数不能少于（ A ）根。 A、2 B、3 C、4 D、5 Z148.曳引机制动器的调整，以制动瓦与制动轮不相摩擦为原则，间隙越小越好，一般不应大于（ C ）mm。

A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8

Y149.安装T形导轨时，两根导轨对接的接缝应尽可能小，允许缝隙应不大于（ D ）mm。 A、0.2 B、0.3 C、0.4 D、0.5 Z150.电梯导轨安装，是用（ B ）把导轨固定在导轨支架上的。 A、螺栓 B、压码 C、梢钉 D、铆钉

Z151.中、低速电梯，轿厢左、右两根导轨工作顶面的水平距离，安装施工的偏差为（ B ）。 A、＋1mm B、＋2 mm C、＋3mm D、＋4mm Z152.中、低速电梯，对重左、右两根导轨工作顶面的水平距离，安装施工的偏差为（ C ）mm。 A、＋1 B、＋2 C、＋3 D、＋4

Y153.轿厢及其相关联部件与对重及其相关联部件之间的距离不应小于（ B ）mm。 A、30 B、50 C、75 D、100 Z154.轿厢额定速度为1.75m/s时，其下行保护安全钳应选用（ C ）式安全钳。 A、瞬时 B、弹簧 C、渐进 D、偏心

Y155.轿厢额定速度为0。50m/s时，其下行保护安全钳可选用（ A ）式安全钳。 A、瞬时 B、弹簧 C、渐进 D、偏心

N156.每一轿厢地坎下应装设护脚板，护脚板的垂直高度应不小于（ B ）m。 A、0.5 B、0.75 C、1.00 D、1.50 Z157.轿厢地坎与轿厢入口面对的井道壁的水平距离应不大于（ B ）m。 A、0.10 B、0.15 C、0.25 D、0.3 Z158.轿顶外侧边缘与井道内壁的水平距离为0.50 m，轿顶护栏的高度应为（ C ）m。 A、0.50 B、0.60 C、0.70 D、0.80 Z159.轿顶外侧边缘与井道内壁的水平距离为0.9 m，轿顶护栏的高度应为（ B ）m。 A、1.0 B、1.1 C、1.2 D、1.3 N160.轿厢壁上用通孔作通风道时，用一根直径（ B ）mm的硬棒，应不可能从轿厢内经通风孔穿过轿壁。

A、5 B、10 C、15 D、20

Z161.层门地坎边缘至轿厢门刀的前端面的水平距离应为（ B ）mm。 A、1-5 B、5-10 C、10-15 D、15-20 Y162.轿门地坎边缘至层门门锁滚轮的前端面的水平距离应为（ B ）mm。 A、1-5 B、5-10 C、10-15 D、15-20 N163.层门地坎与轿门地坎之间的水平距离不得大于（ C ）mm。 A、25 B、30 C、35 D、40 11 Z164.安装层门地坎时，层门地坎与轿门地坎之间的水平距离，施工允许的偏差为（ C ）mm、 A、＋1 B、＋2 C、＋3 D、＋4 Z165.防护层站门口发生坠落危险的部件有门扇、层门自闭装置、门电气联锁和（ A ）。 A、门锁 B、门头 C、门靴 D、门导轨

Z166.曳引轮上应设置防跳绳装置，该装置的底边与嵌在曳引轮上的曳引绳的顶面距离应不大于（ B ）曳引绳的直径。

A、1/1 B、1/2 C、1/3 D、1/4 Z167.限速器必需有防异物进入绳槽和钢丝绳（ A ）的保护。 A、脱离绳槽 B、生锈 C、被阻挡 D、打滑

Z168.在底坑安装缓冲器时，缓冲器的中心线应与轿厢或对重上的碰板中心对正，允许偏差为 （ B ）mm。

A、10 B、20 C、30 D、40 Y169.两个相邻安装的缓冲器，两个缓冲器高度相差应不大于（ B ）mm。 A、1 B、2 C、3 D、4 N170.曳引轮、滑轮和旋转的轴等机械安全防护，主要是避免钢丝绳松脱、异物进入绳糟和（ B ）。 A、设备受损 B、人身伤害 C、电梯运行 D、电梯寿命

Z171.对于人力操作提升装有额定载重量的轿厢所需的力大于（ B ）N的电梯驱动主机应设有紧急电动运行装置。

A、300 B、400 C、500 D、600 Y172.安装控制柜，应使控制柜前有一块供维修活动的面积，尺寸是：宽度等于柜宽或0.50m两者中之大者；深度不小于（ B ）m。

A、0.5 B、0.7 C、0.9 D、1.2 Z173.防护层站发生坠落危险的安全部件是（ C ）。 A、门头 B、门机 C、门锁 D门刀 Z174.防护轿厢发生坠落危险的防护安全部件是（ D ）。 A、轿架 B、上梁 C、下梁 D、安全钳

Z175.轿厢超速下行时，操动安全钳把轿厢制停在导轨上的安全部件是（ A ）。 A、限速器 B、缓冲器 C、超载装置 D、张紧装置 Z176.轿厢蹲底时，对轿厢起保护作用的安全部件是（ D ）。 A、轿底防震胶 B、强迫减速开关 C、极限开关 D、缓冲器 N177.因停电轿厢停在层站附近（门区范围），在轿厢内用手动开门的力应不大于（ C ）N。 A、100 B、200 C、300 D、400

Y178.装在机房门口的主开关，在（ A ）位置，应能用挂锁锁住。 A、分断 B、闭合 C、停电 D、检修

Y179.用线管敷线时，电线（含绝缘层）的总面积占线管的总面积应不超过（ B ）%。 A、30 B、40 C、50 D、60 Z180.用线糟敷线时，电线（含绝缘层）的总面积占线糟的总面积应不超过（ D ）%。 A、30 B、40 C、50 D、60 Z181.电气安装测量绝缘电阻，对工作电压低于50V的线路，应用250V的测试电压，绝缘电阻应大于或等于（ D ）MΩ。

A、0.10 B、0.15 C、0.20 D、0.25 Z182.电气安装测量绝缘电阻，对工作电压大于50V；小于500V的线路，应用500V的测试电压，绝缘电阻应大于或等于（ D ）MΩ。

A、0.20 B、0.30 C、0.40 D、0.50 12 N183.考虑机械强度的原因，连接门电气联锁电路的电线截面积应不小于（ B ）mm²。 A、0.50 B、0.75 C、1.00 D、1.50 Y184.实施层门锁紧的安全装置是：（ C ）。

A、门扇 B、门机 C、门锁 D、门靴 Z185.保护安装维修人员安全地进出轿顶的电气安全装置是；（ B ）。 A、轿顶照明开关 B、轿顶停止开关 C、层门 D、门锁

Y186.轿厢安全钳动作后，轿厢上防止电梯再启动的电气安全装置是；（ D ）。 A、超载开关 B、检修开关 C、停止开关 D、安全钳开关 Z187.限速器上的电气安全装置（电气开关），在轿厢上行和下行两个方（ A ）时，均能动作。 A、超速 B、超载 C、停止 D、平层

N188.指出A、B、C、D中，属于曳引式电梯 电气安全装置的是（ C ）。 A、减速开关 B、限位开关 C、极限开关 D、轿厢照明开关 Z189.保护安装维修人员安全地进出底坑的电气安全装置是；（ D ）。 A、底坑照明 B、井道照明 C、井道爬梯 D、底坑停止开关 Y190.液压缓冲器上应设置电气安全装置（电气开关），当缓冲器被冲撞时，该电气安全装置（ A ）驱动主机的供电控制电路。

A、切断 B、闭合 C、消除 D、保留

N191.电梯机房接地总线（PE）的截面积，应不小于电源相线面积的（ C ），且为铜线。 A、1/1 B、1/2 C、1/3 D、1/4 Y192.轿厢接地可用随行电缆的芯线，但电缆芯数应不小于（ A ）根；截面积不小于1.5mm²。 A、2 B、3 C、4 D、5

Z193.接地线（PE）必须使用（ B ）双色的绝缘铜芯电线。 A、红绿 B、黄绿 C、黑绿 D、蓝绿

Z194.每一电气设备的外壳接地点，与接地总线的电阻应不大于（ A ）Ω。 A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8

Z195.分布在机房和井道各处的电气设备的金属外壳，应（ B ）起来接地。 A、串连 B、并连 C、单连 D、双连

Z196.由多根绳曳引的电梯，安装后应进行调校，使每根钢丝绳所受的张力相等，容许偏差为每根绳平均受力的 ±（ D ）%。

A、2 B、3 C、4 D、5 Y197.曳引式电梯平层准确度的测定，应在空载和（ C ）两种工况下测定。 A、额载 B、半载 C、满载 D、超载

Z198.曳引式电梯额定速度，应在半载下行到达中段位置时测定，最高不得超过（ A ）%。 A、105 B、108 C、110 D、115 Z199.轿厢在经过限速器与安全钳联动制停试验后，轿厢地面的倾斜度应不大于其正常值的（D）%。 A、2 B、3 C、4 D、5 Z200.倾斜式自动人行道的倾斜角不应大于（ A ）。 A、12° B、15° C、25° D、30°

Y201.自动扶梯的梯级和自动人行道踏板的上方，应有不小于（ D ）m的垂直高度 A、2.0 B、2.1 C、2.2 D、2.3 Z202.自动扶梯和自动人行道安装完工后，必须检测向（ B ）运行的制停距离。 A、上 B、下 C、前 D、后

Z203.自动扶梯和自动人行道的驱动主机附近，应装设主开关，该开关能切断该机正常工作的最大电流，但不应切断照明和（ A ）的电源。

13 A、插座 B、信号 C、控制 D、安全

Z204.自动扶梯和自动人行道安装电气绝缘电阻检测，动力电路应不小于（ B ）MΩ。 A、0.25 B、0.50 C、0.60 D、0.75

Y205.每次用紧急开锁的钥匙打开层门后，要负责确认该层门已被重新（ A ）。 A、锁上 B、关闭 C、打开 D、开启 Z206.紧急开锁的钥匙上应附带有一（ B ），用来提醒使用此钥匙可能引发的危险。 A、匙扣 B、小牌 C、背带 D、挂链

Y207.电梯安装施工，凡离地面（棚架踏面）（ B ）m高处作业，必须系好安全带。 A、1 B、2 C、3 D、4 Z208.电梯安装时，进入井道施工必须戴好（ B ），防止落物伤头。 A、工作帽 B、安全帽 C、防尘帽 D、防火帽

Y209.电梯安装施工时，井道内架设的临时照明灯，应用（ A ）V交流电压。 A、36 B、60 C、110 D、220 Z210.井道施工的棚架（脚手架），如用钢管材料，应对棚架良好接地，接地电阻应不大于（B）Ω。 A、2 B、4 C、6 D、8

Y211.电梯安装施工时，需进行火焰作业地的点，必需距离气瓶、乙炔发生器、油类等（ B ）m以上，并加档板隔离。

A、5 B、10 C、15 D、20 Z212.电梯安装施工工地应配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器或（ C ）。 A、水桶 B、泡沫灭器 C、黄砂葙 D、机油

Z213.机房建筑提供的吊钩，应确认其可靠和荷重力应（ A ）被起吊物的重量。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不大于

Z214.设备吊起后，操作者的头、手和脚都不应伸入被吊起重物的（ D ）。 A、上面 B、前面 C、后面 D、底下 Y215.施工用电动工具（如冲击钻），使用前应检查其电线、插头等性能和绝缘是否（ B ）。 A、齐全 B、完好 C、整齐 D、一致

Z216.施工用的量具如水平仪、钢卷尺等应经检定合格，并在（ C ）期内。 A、完好 B、使用 C、有效 D、保修

Z217.进入轿顶施工维修，用紧急开锁的三角匙打开层门，先按下轿顶（ C ）开关后，才可以步入轿顶。

A、照明 B、门机 C、停止 D、慢上

Y218.进入底坑施工维修时，用紧急开锁的三角匙打开最低层的层门，先按下（ C ）开关后，才可以进入底坑。

A、底坑照明 B、井道照明 C、底坑停止 D、底坑插座

Z219.用人力盘车解困，需两人配合操作，一人操作盘车手轮，另一人操纵（ A ）。 A、制动器 B、控制柜 C、检修箱 D、机房照明

Z220.电梯发生故障如不及时排除，电梯带病运行可能使小隐患扩大成（ B ）。 A、毛病 B、事故 C、问题 D、损坯 Z221.排除电梯故障，在确认驱动系统（曳引机、钢丝绳、轿厢和对重）工作正常后，利用（ A ）运行控制，使电梯以低速运行，进一步检查和排除故障。

A、检修 B、减速 C、平层 D、正常 Z222.排除电梯故障应有（ A ）人以上配合工作。 A、2 B、3 C、4 D、5

Z223.曳引式电梯因停电或故障把乘客困在井道中的最好救援方法是：在机房盘车（按操作规程） 14 把轿厢移动到层站附近（门区范围），（ B ）层、轿门让乘客离开。 A 、撬开 B 、打开 C、破开 D、拆开

Z224.曳引式电梯因停电或故障把乘客困在井道中，如有轿厢安全窗的救援方可以是：维修人员用紧急开锁三角匙打开层门进入轿顶，打开（ A ），把乘客救出。 A、安全窗 B、轿门 C、层门 D、安全门

Z225.液压电梯因停电或故障把乘客困在井道中的救援方法是：用泵站面上的紧急救援用手动泵和手动（ B ）把轿厢上升或下降至靠近层站（门区范围）打开层、轿门让乘客离开。 A、盘车装置 B、放油阀 C、按钮 D、检修开关

Z226.曳引式无机房电梯因停电或故障把乘客困在井道中的救援最好的设计方法是：在井道外用有线遥控（备用电源）操纵轿厢以慢速移动至上或下一最近层站附近（门区范围），（ B ）层、轿门让乘客离开。

A 、撬开 B 、打开 C、破开 D、拆开

Y227.自动扶梯、自动人行道施工中需进行通电动车试验时，必须先确认梯级踏板及周围（ B ）人在作业，才可以操作。

A、有 B、没有 C、检查 D、测量 Z228.拆装梯级，必需切断（ B ），用手动盘车方法移动梯级至适当位置，以便于拆装。 A、链条 B、电源 C、电缆 D、检修

Z229.在安装自动扶梯的内盖板、外盖板和裙板等作业中，一定要带（ D ）。 A、眼镜 B、安全带 C、帽子 D、手套

Z230.自动扶梯的梯级在（ A ）中，不得进入梯路范围进行任何调整或检查。 A、运行 B、停止 C、拆除 D、检修

Z231.在安装提升高度较高的自动扶梯时，应设置安全绳和使用（ A ）。 A、安全带 B、皮手套 C、护目镜 D、口罩 N232.在中国境内，电梯的安装与维修应执行（ B ）。

A、外国企业标准 B、中国国家标准 C、中外合资企业标准 D、外国国家标准

Z233.《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位的从业人员有依法获 得安全保障的权利，并应当依法履行（ C ）的义务。 A、教育 B、督促 C、安全生产方面

Z234.《中华人民共和国安全生产法》规定：安全生产管理必须坚持的方针的内容包括安全第一和（B）。

A、质量第一 B、预防为主 C、科学管理

Z235.《中华人民共和国劳动法》规定：从事特种作业的劳动者必须经过专门培训和（A）。 A、取得特种作业资格 B、不须经过专门培训但必须取得特种作业资格 C、只须经过专门培训但不必取得特种作业资格

Z236.《中华人民共和国安全生产法》规定：国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的（ B ）。 A、经济责任 B、法律责任 C、刑事责任

Y237.特种设备作业人员在作业中，应当（ B ）执行特种设备的操作规程和安全规章制度。 A、选择 B、严格 C、熟练 D、参照

N238.从事特种设备作业人员，未取得相应特种设备作业人员证书而进行上岗作业的，处（ C ）罚款。

A、1000元以上1万元以下 B、2000元以上1万元以下 C、2000元～2万元 D、1000元以上2万元以下

Z239.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限， 15 特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（ B ）罚款。 A、5万元以上20万元以下 B、2万元以上10万元以下 C、10万元以上20万以下 D、3万元以上10万以下

Z240.房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ A ）依照有关法律、法规的规定执行。

A、建设行政主管部门 B、以上都不是 C、计划主管部门 D、财务主管部门 N241.按照安全技术规范的要求，应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件，必须进行（ D ）的型式试验。

A、部件 B、零件 C、整机 D、整机或者部件

Z242.特种设备出厂时，按照安全技术规范的要求，应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、（ D ）等文件。

A、外贸许可证明 B、劳动部门检验证明 C、以上都不是 D、监督检验证明 Y243.特种设备生产、使用单位，应当建立健全特种设备安全管理制度和（ C ）。

A、领导责任制度 B、岗位协调制度 C、岗位安全责任制度 D、领导监督制度

Y244.特种设备安全监察条例第三十二条规定，电梯应当至少每（ B ）日进行一次清洁、润滑、调整和检查。

A、30 B、15 C、45 D、60 Z245.锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定，经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的（ C ），方可从事相应的作业或者管理工作。 A、以上两个证任一个证均可 B、以上两个证都是 C、特种作业人员证书 D、特种技术等级证 Y246.《特种设备安全监察条例》中，电梯是包括（ D ）。

A、乘客电梯和载货电梯 B、自动人行道 C、扶梯 D、都包括

Z247.《特种设备安全监察条例》已在2003年2月19日国务院第68次常务会议上通过，现予公布，自（ B ）起施行。

A、2003年6月10日 B、2003年6月1日 C、2003年10月10日 D、2003年10月1日

Y248.特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构，应当接受（ B ）依法进行的特种设备安全监察。

A、劳动保障部门 B、特种设备安全监督管理部门 C、安全生产监督管理部门 D、计划执行监督部门

第二篇：电梯电气安装维修人员理论模拟(二)

电梯电气安装维修理论模拟

（二）

一、判断题

1、 液压电梯的机房应专用，不得设置用于电梯以外的其他用途。

2、 轿厢门必须装设机械锁紧装置，以确保电梯的安全运行。

3、 接触器的主触头是串联在主电路中。

4、 在井道作业时严禁一脚踏在轿顶，一脚踏在井道中任一固定点上。

5、 在厅轿门开启的情况下，可以用检修速度作为正常行驶。

6、 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察不适用《特种设备安全监察条例》。

7、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，《特种设备作业人员证》应当由使用单位保管。

8、 违反《山东省特种设备安全监察条例》规定，使用单位转让特种设备，原使用单位未办理注销登记或者受让单位未按规定办理使用注册登记的，由县以上特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处以相应的经济处罚。

9、 《特种设备安全监察条例》规定，锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修单位，应当有与特种设备维修相适应的专业技术人员和技术工人以及必要的检测手段，并经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的维修活动。

10、 《特种设备安全监察条例》规定，对特种设备的违法行为、严重事故隐患或者不符合能效指标的处理需要当地人民政府和有关部门的支持、配合时，特种设备安全监察人员应当报告当地人民政府，并通知其他有关部门。

11、 《特种设备安全监察条例》规定，按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的特种设备产品、部件，未进行整机或者部件型式试验的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上10万元以下罚款。

12、 《特种设备安全监察条例》规定， 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告。

13、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的销售单位发现销售的特种设备存在安全缺陷，销售单位应当立即停止销售，并协助制造单位进行处理。

14、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，特种设备检验检测机构应当及时予以报废。

15、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备检验检测人员从事检验检测工作，必须在特种设备检验检测机构执业，但不得同时在两个以上检验检测机构中执业。

16、 电梯运行速度v≥1m/s时，限速器上就应设电气安全装置开关。

17、 为确保限速器工作，规定限速器钢丝绳直径不小于7mm，安全系数≥5.

18、 自动扶梯是由链式输送机和胶带输送机组合而成的电力驱动的运输机械。

19、 当轿厢向上运行速度超过115%的额定速度时，限速器动作，带动安全钳动作，将轿厢卡在导轨上。 20、 制动器的作用是当轿厢到达所需层站或电梯遇到紧急情况时使曳引机迅速停车、电梯停止运行。

21、 曳引轮、导向轮的垂直度不大于0.5mm。

22、 平衡补偿装置悬挂在轿厢和对重的下面，在电梯升降时其长度变化与曳引绳相反。

23、 安全钳动作时所需的拉力应该在150～300N以内。

24、 2:1绕法意指轿厢运行速度与曳引钢丝绳速度的比值是2:1.

25、 轿厢门和层门门锁的电气触头都是并联在控制电路中。

26、 液压电梯的运行主要依靠油泵和液压系统。

27、 在紧急情况下，自动扶梯的保护开关可以在发生意外情况前使扶梯停止运行。

28、 三相异步电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备。

29、 用万用表测量交流电压、电流时应注意极性。

30、 常见的曳引轮绳槽有V型槽、半圆槽和凹型槽，其中V型槽的曳引能力最强。

答案：

5、

7、

9、

10、

14、

17、

19、

24、

25、29为错误，其余正确

二、单选题

31、液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，轿顶上可以站人的最高水平面积，与位于轿顶投影部分井道顶最低部件的水平面（包括梁和固定在井道顶下的零部件）之间的自由垂直距离应当不小于（ ）。 A、 0.1+0.035v2mB、 0.3+0.035v2mC、 1.0+0.035v2m

正确答案： C

32、 轿厢壁由厚度为（ ）mm的钢板制作。 A、 1B、 1.5C、 2D、 2.5

正确答案： B

33、 （ ）系统主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮及反绳轮等组成。 A、 导向B、 曳引C、 门D、 安全保护

正确答案： B

34、 （ ）系统由导轨、导靴和导轨架组成。 A、 导向B、 曳引C、 重量平衡D、 轿厢

正确答案： A

35、 （ ）开关动作时，电梯不能运行。 A、 上限位B、 下限位C、 极限D、 检修

正确答案： C

36、 （ ）是当轿厢运行超过端站时，轿厢或对重装置未触及缓冲器之前，强迫切断主电源和控制电源的非自动复位的安全装置。

A、 安全钳开关B、 断绳开关C、 极限开关D、 限位开关

正确答案： C

37、 （ ）系统由轿厢门、层门、开门电动机、联动机构、门锁等组成。 A、 导向B、 曳引C、 门D、 安全保护

正确答案： C

38、 （ ）系统由对重和重量补偿装置组成。 A、 导向B、 曳引C、 重量平衡D、 轿厢

正确答案： C

39、 直接驱动梯级、踏板或胶带的原件（如：链条或齿条）的断裂或过分伸长，自动扶梯或自动人行道应自动（ ）运行。

A、 停止B、 加速C、 减速

正确答案： A

40、 用万用表测得二极管的正方向电阻均很小，说明该管（ ）。 A、 正常B、 内部击穿C、 内部短路D、 无法判定

正确答案： C

41、 交流异步电动机的转速是与其极数成（ ）。 A、 正比B、 反比

正确答案： B

42、 测量电动机转速时应在旋转轴（ ）将转速表测头压在被测旋转轴的中心孔内。 A、 转动后B、 转动前C、 高速转动中D、 低速转动时

正确答案： A

43、 电流在单位时间内所做的功叫做（ ） A、 电功B、 电容C、 电位D、 电功率

正确答案： D

44、 兆欧表是用来测量电气设备的绝缘电阻的仪器。 A、 正确B、 错误

正确答案： A

45、 电梯（ ）俗称VVVF电梯。

A、 交流调速B、 交流调压调频C、 液压D、 直流

正确答案： B

46、 液压电梯当柱塞通过其行程限位装置而到达其上限位置时，轿厢导轨应当能提供不小于（ ）的进一步制导行程。 A、 0.1+0.035v2mB、 0.3+0.035v2mC、 1.0+0.035v2m

正确答案： A

47、 （ ）系统由操纵装置、位置显示装置、控制屏、平层装置、选层器等组成。 A、 电力拖动B、 曳引C、 重量平衡D、 电气控制

正确答案： D

48、 为保护乘客和司机防夹而设的电气安全保护装置（ ）。 A、 轿厢急停B、 轿内急停C、 底坑急停D、 强迫换速

正确答案： D

49、 弹性滑动导靴适用于电梯的最高速度为（ ）m/s。 A、 2B、 1.75C、 1D、 1.5

正确答案： B

50、 平衡补偿装置悬挂部分在轿厢和对重的（ ）。 A、 上面B、 下面C、 左面D、 右面

正确答案： B

51、 电梯用YTD交流双速异步电动机定子快速绕组为6极，同步转速为（ ）r/min。 A、 1500B、 750C、 920D、 1000

正确答案： D

52、 曳引机制动器制动轮与闸瓦之间的间隙应小于（ ）。 A、 0.1mmB、 0.5mmC、 0.7mmD、 1.0mm

正确答案： C

53、 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上方，垂直净高度不应小于（ ）m。 A、 2.1B、 2.2C、 2.3

正确答案： C

54、 为保护乘客和司机防夹而设的电气安全保护装置有 （ ）。

A、 终端限位开关B、 安全触板开关C、 安全钳开关D、 断绳开关

正确答案： B

55、 弹簧缓冲器适用于（ ）电梯。

A、 低速B、 快速C、 高速D、 超高速

正确答案： A

56、 井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为60m的井道，其允许偏差为（ ）。 A、 0～+25mmB、 0～+35mmC、 0～+50mmD、 0～+60mm

正确答案： B

57、 电梯登记指令，关门后电梯不能运行可能的原因（ ）。

A、 安全电路故障B、 层门电锁不通C、 安全触板故障D、 漏电

正确答案： B

58、 最远反向截车只有在（ ）状态才具有。 A、 专用B、 司机和自动C、 检修D、 自动

正确答案： D

59、 井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为30m的井道，其允许偏差为（ ）。 A、 0～+25mmB、 0～+35mmC、 0～+50mmD、 0～+60mm

正确答案： A

60、 电梯报警装置，至少有警铃，提升高度（ ）m以上时应有对讲装置或电路，并能与有人值守的值班室联系。 A、 25B、 30C、 35D、 50

正确答案： C

61、 制动器线圈的最高温度不得高于 （ ）℃。 A、 60B、 80C、 85D、 105

正确答案： A

62、 井道应当是垂直的，但也允许有一定的偏差，当高度为90m的井道，其允许偏差为（ ）。 A、 0～+25mmB、 0～+35mmC、 0～+50mmD、 0～+60mm

正确答案： C

63、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备是指涉及（ ）的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。

A、 生命安全、危险性较大的B、 非常重要的C、 非常安全D、 重点的

正确答案： A 6

4、《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员未取得《特种设备作业人员证》上岗作业，或者用人单位未对特种设备作业人员进行安全教育和培训的，按照（ ）对用人单位予以处罚。

A、 《特种设备安全监察条例》第八十六条的规定B、 按照《特种设备作业人员监督管理办法》规定C、 按照国家标准D、按照特种设备安全技术规范

正确答案： A

65、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（ ）的特种设备。 A、 国家标准B、 安全技术规范C、 国家规定D、 法律法规

正确答案： B 6

6、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处（ ）罚款。 A、 1000元以上5000元以下B、 5万元以上20万元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 2万元以上5万元以下

正确答案： C 6

7、《特种设备安全监察条例》规定，发生特种设备事故，特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款。

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 5万元以上20万元以下D、 2000元以上2万元以下

正确答案： C 6

8、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，逾期未改正的，处（

）罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿

A、 1000元以上5000元以下B、 5000元以上1万元以下C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： D 6

9、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处（ ）罚款。

A、 10万元以上20万元B、 2万元以上10万元以下C、 2万元以上5万元以下 D、 2000元以上2万元以下

正确答案： B 70、《特种设备安全监察条例》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期未改正的，处（

）罚款。

A、 2万元以上5万元以下 B、 1000元以上5000元以下C、 2000元以上2万元以下 D、 5万元以上20万元以下

正确答案： D 7

1、《特种设备作业人员考核规则》规定，考试机构应当在考试结束后的20个工作日内，完成考试成绩的评定，将考试结果报国家质检总局或者发证部门并且通知（

）。 A、 申请人B、 用人单位C、 培训单位D、 质监部门

正确答案： A

72、 《特种设备安全监察条例》规定，发生一般事故，对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门处（ ）罚款

A、 10万元以上20万元B、 2000元以上2万元以下 C、 2万元以上5万元以下 D、 1000元以上5000元以下

正确答案： A

73、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备的使用单位应当做好现场（ ）登高设施等现场检验检测前的准备工作，并积极配合现场检验检测工作。

A、 内外清理、介质置换、通风、降温、B、 内外清理、介质置换、通风、C、 内外清理、介质置换、D、 内外清理、

正确答案： A

74、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、（ ）、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

A、 质量证明书B、 产品质量合格证明C、 材料合格证D、 检验检测证明

正确答案： B

75、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，特种设备拟停用（ ），使用者应当自停用和重新启用之日起三十日内，书面告知原注册登记的特种设备安全监督管理部门。重新启用的，应当报经特种设备检验检测机构检验检测；未经检验检测或者经检验检测不合格的，不得启用。

A、 一年以上的B、 半年以上的C、 两年以上的D、 一个定检周期以上的

正确答案： A

76、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备( )应当建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。

A、 生产、使用单位B、 设计单位C、 制造单位D、 检验检测单位

正确答案： A

77、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）人以下死亡，为一般事故。 A、 10B、 5C、 3D、 1

正确答案： C

78、 《特种设备安全监察条例》规定，特种设备事故造成（ ）死亡，为重大事故。

A、 15人以上30人以下B、 10人以上30人以下C、 10人以上20人以下D、 10人以上40人以下

正确答案： B

79、 《特种设备作业人员考核规则》规定，参加国家质检总局确定的考试机构统一考试的，由考试机构或者考试合格人员向设备所在地的（

）发证部门申请审核、发证。 A、 政府部门B、 市级C、 省级D、 县级

正确答案： C

80、 《特种设备安全监察条例》规定，（ ）的设计文件，应当经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，方可用于制造。

A、 电梯B、 起重机械C、 锅炉D、 场（厂）专用机动车辆

正确答案： C

三、不定项选择

81、 电路的连接，有（ ） A、 串联B、 并联C、 混联

正确答案： A、B、C

82、 电梯井道部分包括（ ）。

A、 导轨B、 缓冲器C、 控制柜D、 极限开关

正确答案： A、B、D

83、 电梯的平层准确度制约因素有（ ）。

A、 制动距离B、 制动力矩C、 控制性能D、 拖动性能

正确答案： A、B、C、D

84、 电梯的重量平衡系统包括 （ ）. A、 轿厢B、 对重装置C、 补偿装置D、 导向系统

正确答案： B、C

85、 电梯的导向系统组成有 （ ）。

A、 安全钳B、 导轨C、 导轨架D、 导靴

正确答案： B、C、D

86、 井道内的主要电气装置有（ ），井道内固定照明等。

A、 各种限位开关B、 井道传感器C、 轿顶检修箱D、 地坑内的电梯停止开关

正确答案： A、B、D

87、 电梯主机不启动的原因（ ）。

A、 钢丝绳打滑B、 闸未松开C、 安全回路断D、 门未关好

正确答案： B、C、D

88、 《山东省特种设备安全监察条例》规定，任何单位和个人不得（ ）、变造、（ ）、买卖、（

）、出租、出借特种设备行政许可、核准、登记、作业证明及相关证明文件。 A、 伪造B、 冒用C、 转让D、 复印

正确答案： A、B、C

89、 下列叙述哪些符合《特种设备安全监察条例》的规定？

A、 特种设备使用单位，应当严格执行《特种设备安全监察条例》。B、 特种设备使用单位，应当严格执行有关安全

生产的法律、行政法规的规定。C、 特种设备使用单位，应当保证特种设备的安全使用。D、 特种设备安全监督管理部门，应当保证特种设备的安全使用。

正确答案： A、B、C

90、 《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考试机构应当具备相应的（

）以及健全的考试管理制度等必备条件和能力，经发证部门批准，方可承担考试工作。 A、 场所B、 设备C、 师资人员D、 监考人员E、 培训教师

正确答案： A、B、C、D

第三篇：特种设备作业人员理论考试习题-电梯机械安装维修3

一. 单选题 （共80题,共80分）

1. 《福建省电梯安全管理办法》规定：电梯停用1年以上或者停用期超过下一次定期检验日期的，电梯使用单位应当封存电梯、设置警示标志，并在（ C ）日内到负责该电梯使用登记的特种设备安全监督管理部门办理停用手续

A.7 B.10 C.15 D.30 2. 《特种设备安全法》规定：特种设备使用单位未制定特种设备事故应急专项预案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（ A ）罚款

A.一万元以上十万元以下 B.五千元以上一万元以下 C.三千元以上三万元以下 D.一万元以上五万元以下

3. 《特种设备安全法》规定：特种设备使用单位使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的，责令停止使用有关特种设备，处（ C ）罚款

A.三千元以上三万元以下 B.五万元以上五十万元以下 C.三万元以上三十万元以下 D.一万元以上十万元以下

4. 《特种设备安全监察条例》（第549号令）规定：电梯施工时，现场安全管理应服从于（ B ）

A.电梯使用单位 B.建筑施工总承包单位 C.电梯安装单位 D.电梯生产单位

5. 《特种设备安全法》规定：使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（ D ）罚款

A.一万元以上五万元以下 B.五千元以上一万元以下 C.三千元以上三万元以下 D.一万元以上十万元以下 6. 《特种设备安全监察条例》（549号令）规定：房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、场（厂）内专用机动车辆的安装、使用的监督管理，由（ A ）依照有关法律、法规的规定执行

A.建设行政主管部门 B.公安局 C.技术监督局 D.劳动局

7. 《中华人民共和国特种设备安全法》自（ D ）起施行

A.2009年10月1日 B.2014年1月1日 C.2012年12月1日 D.2013年10月1日

8. 《中华人民共和国特种设备安全法》明确规定：生产企业对特种设备的（ B ）负责；使用单位对特种设备使用（ ）负责，发生事故造成损害的依法承担（ ）责任

A.安全 质量 赔偿 B.质量 安全 赔偿 C.质量 维保 召回 D.以上均不对

9. 曳引驱动电梯监督检验与定期检验规定：液压缓冲器柱塞自完全压缩后到完全复位的时间不能超过（ C ）秒

A.60 B.90 C.120 D.30 ：

10. 电梯耗能型缓冲器适用于（ D ）电梯，其可能达到的总行程应至少等于115％的重力制停距离

A.高速 B.低速 C.中速 D.以上均可

11. （ A ）称为三相交流电的三要素

A.最大值、角频率、初相 B.有效值、角频率、初相 C.最大值、角频率、相位差 D.有效值、角频率、相位差

12. 自动扶梯和倾斜式自动人行道的附加制动器应为（ B ）式的

A.机电 B.机械 C.电气 D.液压

13. 电梯的补偿链一端悬挂在轿厢底部，另外一端悬挂在（ B ）底部

A.导轨 B.对重 C.井道 D.缓冲器

14. 下列说法不正确的是（ B ）

A.电动机工作过程中，把电能转化为机械能 B.蓄电池充电过程中，把化学能转化为电能 C.发电机是根据电磁感应现象制成的 D.电度表是测量电功的仪表

15. 曳引驱动电梯若采用玻璃轿壁，玻璃应是（ B ），并需经冲击摆试验合格

A.单层玻璃 B.夹层玻璃 C.钢化玻璃 D.以上均可

16. 对于额定速度不大于2.5m/s 的乘客电梯，当电梯运行时在机房测得的机房噪音最大值应超过（ C ）

A.55dB B.65dB C.80dB D.85dB 17. 曳引驱动电梯在悬挂补偿链时，悬挂端通常需要设置（ D ）

A.电气安全开关 B.电气安全触点 C.电气安全装置 D.二次悬挂保护装置

18. 电梯处于某层站，动力驱动的自动门处于正常关门过程而电梯尚未启动时，如果有人按了与该电梯运行方向相反的本层站外召唤按钮，此时电梯门将会（ A ）

A.照常关闭 B.自动打开 C.停止不动 D.以上均否

19. 曳引驱动电梯进入满载运行模式时，电梯将（ B ）

A.响应层站召唤信号 B.不响应层站召唤信号 C.消除层站召唤信号 D.消除轿厢召唤信号

20. 曳引驱动电梯的对重缓冲器中心与对重碰板中心之间的最大偏差应为（ C ）mm A.10 B.15 C.20 D.25 21. 电梯安全钳是一种使轿厢（或对重）停止运行的（ A ）装置

A.机械 B.电气 C.液压 D.气动

22. 两台并联控制的电梯，当电梯没有内、外召唤信号时，其中一台电梯应（ ），另一台则停在其他楼层或设定的区域

A.自动返回首层 B.自动返回中间层 C.自动返回基站 D.以上均可

23. GB7588-2003规定：电梯的安全触板或光幕保护装置应在主动门扇关门行程的最后（ ）mm内被消除

A.25 B.30 C.40 D.50 24. 电梯在向上运行过程中，如果触发基站的电梯消防开关，则电梯应（ D ） A.就近紧急停梯 B.就近换速停车待机

C.就近换速停车开门并返回基站 D.就近换速停车不开门并返回基站

25. 曳引驱动的无机房电梯的机器设备安装在井道内时，除了在轿顶和底坑安装停止装置外，还应在（ D ）旁安装一个停止装置并易于方便操作

A.工作平台 B.限速器 C.层门口 D.驱动主机

26. 电梯曳引钢丝绳与曳引轮相接触的圆心角称之为（ A ）

A.包角 B.缠绕角 C.接触角 D.曳引角

27. GB16899-2011规定：在工作区段内的任何位置，从踏面测得的自动扶梯相邻梯级之间的最大水平间隙应为（ ） mm A.4 B.5 C.6 D.7 28. 曳引驱动电梯的曳引轮垂直度在空载和满载两种工况下最大偏差都应小于（ A ）

A.2 B.2.5 C.3 D.1.5 29. GB16899-2011规定：自动扶梯或自动人行道的名义速度是指由制造商设计确定的，梯级、踏板或胶带在（ A ）情况下的运行速度

A.空载 B.半载 C.满载 D.额定载荷

30. 在进行电梯限速器的校验时，可以经由许可的（ D ）来进行

A.电梯检验机构 B.电梯制造单位 C.限速器制造单位 D.以上均可

31. 当电梯的电源为额定频率和额定电压时，电梯在50%额定负载下匀速下行速度至少应为（ C ）%的额定速度

A.85 B.90 C.92 D.100 32. 自动扶梯便携式手动操作控制装置的电缆线长度至少应为（ B ）米

A.2 B.3 C.5 D.6 33. 安装在同一基础上的两个轿厢缓冲器顶部到轿底的距离允许的最大偏差不能大于（ B ）mm A.1 B.2 C.3 D.5 34. 某台曳引驱动的电梯在检修运行时，不能上行但可以下行。造成此现象的可能原因是（ A ）

A.上限位开关故障 B.下限位开关故障 C.上强迫减速开关故障 D.下强迫减速开关故障

35. 电梯轿厢应接地良好，如果采用随行电缆芯线，应至少（ B ）根，且截面积应大于1.5平方毫米

A.1 B.2 C.3 D.4 36. 自动扶梯和倾斜式自动人行道的附加制动器在（ C ）的情况下起作用

A.速度超过名义速度1.2倍之前 B.不均速行驶时 C.梯级、踏板或胶带改变其规定运行方向时 D.负载发生变化时

37. 通常情况下，如果使用随行电缆线作接地保护线时，至少应有（ B ）根

A.1 B.2 C.3 D.4 38. 电梯的轿厢上行超速保护装置至少应在电梯运行速度达到（ C ）%额定速度时动作

A.105 B.110 C.115 D.125 39. 自动扶梯扶手带开口处与导轨或扶手支架之间的距离在任何情况下均不允许超过（ D ）mm A.4 B.5 C.6 D.8 40. 电梯的自动开门机构一般安装在（ C ）位置

A.轿门 B.层门 C.轿顶 D.门楣

：

41. 为了减少电梯运行过程中因钢丝绳和随行电缆长度变化引起曳引轮两侧的张力差，可采取（ B ）提高曳引质量

A.对重装置 B.补偿装置 C.张紧装置 D.曳引装置

：

42. 对重是曳引驱动电梯不可缺少的部分，对重装置位于（ C ）

A.机房 B.轿顶 C.井道 D.底坑

43. 电梯曳引机的蜗轮蜗杆减速器的蜗轮轴位于蜗杆轴上方时，称为（ D ）式蜗轮蜗杆减速器

A.左置 B.右置 C.上置 D.下置

44. 根据GB7588-2003的规定，在曳引驱动电梯的（ B ）必须设置检修装置

A.机房 B.轿顶 C.轿厢操纵盘 D.机房与轿顶 45. GB16899-2011规定：当自动扶梯的倾斜角不大于30°时，其最大名义速度为（ B ）m/s A.0.5 B.0.75 C.0.9 D.1.1 46. 在电梯导轨的安装过程中，导轨的安装顺序通常是自井道（ B ）而导轨的校验顺序通常是自井道（ ）进行

A.由上往下、由下往上 B.由下往上、由上往下 C.由上往下、由上往下 D.由下往上、由下往上

47. 电梯的曳引钢丝绳应受力均匀，各根钢丝绳的受力与平均值的最大偏差均应不大于（ ）

A.3% B.5% C.7% D.10% 48. 安装电梯轿厢导航时，每根导轨应至少有两个导轨支架，但导轨支架的最大间距一般不能超过（ B ）米

A.2 B.2.5 C.3 D.3.5 49. 电梯设备的保护接地与保护接零措施是防止（ D ）的重要安全措施

A.过流 B.缺相 C.短路 D.触电 50. 从安全角度考虑，曳引驱动电梯的轿门地坎与层门地坎的水平间距不得大于（ D ）mm A.20 B.25 C.30 D.35 51. 曳引驱动电梯下行制动试验方法是：将轿厢装载（ D ）％额定载荷，以（ ）运行速度下行至行程下部，切断制动器与电动机供电，轿厢应当完全停止且无明显损坏和变形

A.100；检修 B.100；正常 C.125；检修 D.125；正常

52. 当电梯曳引钢丝绳严重磨损或锈蚀造成实际直径偏离其公称直径最多为（ C ）%及以下时应予以更换

A.80 B.85 C.90 D.95 53. 当电梯作业人员在进入电梯轿顶前，必需确认（ D ）的有效性

A.层门锁电气安全触点 B.轿顶急停开关 C.轿顶检修开关 D.以上全部

54. 自动扶梯的电气安全电路导线截面积至少应为（ B ）平方毫米 A.0.5 B.0.75 C.1 D.1.5 55. 在电梯机房顶板或横梁的适当位置上装备的一个或多个起吊重载设备的金属支架或吊钩必需有( C ）的标志

A.结构载荷 B.起吊载荷 C.安全工作载荷 D.以上均需要

56. GB7588-2003规定：曳引驱动电梯相邻层站地坎距离大于（ B ）m时，应设井道安全门。但当相邻的轿厢都采取规定的的轿厢安全门措施时，则不需设置井道安全门

A.5 B.11 C.15 D.20 57. 如果电梯曳引机的承重梁一头安装在承重墙体内，墙体内的支悬长度至少需超过墙体中心（ B ）mm以上，并不小于一定值

A.10 B.20 C.30 D.40 58. 在以下几种触电情况中，对人体伤害最严重的是（ B ）

A.静电触电 B.两相触电 C.单相触电 D.跨步电压触电

59. 电梯的主电源供电系统应首先选择（ A ）系统

A.TN-S B.TN-C C.TN-S-C D.TN-C-S 60. 如果电梯的主开关或其他开关断开后，一些连接端子仍然带电，则它们应与不带电端子明显地隔开。且当电压超过（ D ）V时，对于仍带电的端子应注上适当标记

A.24 B.36 C.48 D.50 61. 曳引驱动电梯的驱动主机旋转部件的上方应有不少于（ A ）m垂直净空距离

A.0.3 B.0.4 C.0.5 D.0.6 62. 当轿厢与面对轿厢入口的井道壁的水平间距大于（ D ）mm、局部高度大于（ ）mm的曳引驱动电梯，需要装设安全防护装置防止人员坠落（采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到符合要求的尺寸）

A.120；300 B.120；500 C.150；300 D.150；500 63. 曳引驱动电梯的轿顶应有一块不小于（ B ）平方米且短边不小于0.25m的地方供维修人员站立

A.0.10 B.0.12 C.0.15 D.0.20 64. 当电梯轿厢出现关人现象时，救援人员首先应（ C ）

A.松闸盘车，释放被困人员 B.切断电梯动力电源 C.与被困人员取得联系 D.打开层门，释放被困人员

65. GB7588-2003规定：轿厢的轿顶护栏应装设在距轿顶边缘（ B ） m之内

A.0.1 B.0.15 C.0.2 D.0.3 66. 自动扶梯扶手带外缘与墙壁或其他障碍物之间的水平距离应不小于（ D ）mm A.50 B.60 C.70 D.80 67. 在装有多台电梯的井道中，如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运动部件[轿厢、对重(或平衡重)]之间的水平距离小于（ A ）mm，这种隔障应该贯穿整个井道

A.500 B.600 C.800 D.1000 68. 曳引驱动电梯的井道安全门的高度至少应为（ B ）m A.1.5 B.1.8 C.2 D.2.2 69. GB7588-2003规定：井道应设置永久性的电气照明装置，即使在所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上（ B ）m处的照度均至少为50 lx A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 70. 接地装置的电阻称为接地电阻，在380V的低压供电系统中，允许的最大接地电阻值为（ C ）Ω

A.0.25 B.0.5 C.4 D.10 71. GB7588-2003规定：电梯曳引机旋转部件上方应有大于（ C ）米的垂直净空距离

A.0.15 B.0.2 C.0.3 D.0.5 72. 电梯控制柜与门、窗的距离至少应不小于（ B ）mm A.500 B.600 C.800 D.1000 73. GB7588-2003规定：曳引驱动电梯的轿厢检修运行速度不得超过（ D ）m/s A.0.2 B.0.3 C.0.5 D.0.63 74. 曳引驱动电梯中防止人员坠落和剪切的保护装置是（ D ）

A.门扇 B.门锁机械装置 C.门锁电气安全装置 D.以上全部 75. 当有机房电梯采用TN-C-S的供电与保护形式，N线与PE线至少应在（ D ）分离

A.进入控制柜前 B.进入主电源箱前 C.进入控制柜后 D.进入机房前

76. 相互邻近平行或交错设置的自动扶梯或自动人行道，扶手带之间的距离应不小于（D ）mm A.80 B.100 C.120 D.160 77. GB7588-2003规定：在电梯机房内，为了对运动部件进行维修和检查，在必要的地点以及需要人工紧急操作的地方，要有一块不小于（ A ）的水平净空面积

A.0.50m×0.60m B.0.30m×0.50m C.0.40m×0.50m D.0.40m×0.60m 78. 电梯安装过程中，脚手架应由（ D ）搭设

A.电梯安装工 B.辅助工 C.起重工 D.架子工

79. 曳引驱动电梯钢丝绳端接装置使用绳夹固定时，必须注意绳夹规格与钢丝绳公称直径的配合和夹紧的程度。固定时必须至少使用（ C ）个绳夹，且绳夹的U型螺栓应夹在钢丝绳的（ ）边

A.2；短 B.2；长 C.3；短 D.3；长

80. GB7588-2003规定：如果轿厢装有轿顶护栏，则轿顶护栏的高度至少应为（ A ）m A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1.1 二. 判断题 （共20题,共20分，答案错误或正确）

1. 特种设备使用单位应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练

★标准答案：正确

2. 特种设备使用单位应当在检验合格有效期届满前或届满后1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求 ★标准答案：错误

3. 电场中各点的电位值与参考电的选择无关 ★标准答案：错误

4. 电场内两点之间的电位差称为这两点之间的电压，与零电位的选择无关 ★标准答案：正确

5. 电阻的大小与电压成正比、与电流成反比 ★标准答案：错误

6. 热继电器是利用电流热效应来切断电路，以实现过流保护的电器 ★标准答案：错误

7. 电梯检修运行时的行程不允许超过电梯的提升高度 ★标准答案：错误

8. GB7588允许电梯在平层和再平层时不关门短距离移动 ★标准答案：正确

9. 调整电梯制动器主要是调整制动弹簧的力及制动衬与制动轮的间隙 ★标准答案：正确

10. 曳引驱动电梯的对重装置主要作用是平衡轿厢的重量和部分载荷重量，减少电机功率

★标准答案：正确

11. 为了保证曳引驱动电梯正反转时制动力矩不变，不允许使用带式制动器 ★标准答案：正确

12. 电梯的轿厢限速器是用来限制轿厢的运行速度，因此轿厢不可能以超过其额定速度的速度运行 ★标准答案：错误

13. 两人配合操作电梯的手动紧急救援装置时，一人松闸，另外一人手动盘车。有意外情况出现时，松闸人员应立即松手，电梯会立即启动 ★标准答案：错误

14. 曳引驱动电梯在进行电焊施工时，可以借用金属管道、金属脚手架、导轨、结构钢筋等金属物搭接代替导线 ★标准答案：错误

15. 曳引驱动电梯防止发生人员坠落和剪切的保护装置主要由门扇，门锁机械装置及其电气安全触点联合承担 ★标准答案：正确

16. 当自动扶梯或自动人行道的梯级、踏板或胶带改变其规定的运动方向时，附加制动器应起作用 ★标准答案：正确

17. 当电梯的运行方向与主电源相序无关时，可以不设错相保护装置 ★标准答案：正确

18. 电梯维修过程中如果采取了临时短接封线措施，则使用完毕后应及时拆除，不得在运行设备上永久使用 ★标准答案：正确

19. 电梯使用滚轮导靴时，其外缘在使用中应加以润滑，避免电梯运行过程中发出异常响声 ★标准答案：错误

20. 按人体所受伤害方式的不同，触电事故可分为电击和电伤。绝大部分的触电事故是有电击造成的 ★标准答案：正确

第四篇：《燃气具安装维修工》理论考核样题

《燃气具安装维修工》理论考核样题

一、单项选择题

1、易燃易爆作业场（Ａ）穿戴和使用易产生静电、火花的服装、鞋帽和工具。

Ａ、禁止 Ａ、开关 Ａ、禁止 Ａ、不得 Ａ、不得 B、可以 C、必须

D、任意

2、手持式电动工具（不含III类）必须按要求安装（C）

B、熔断器

C、漏电保护器

D、断路器 B、可以

B、可以

B、可以 C、必须

D、严禁 C、必须

D、随意 C、必须

D、随意 C、拨打120

D、找医生 C、5MΩ

D、7MΩ C、不可

D、必须

C、开启式

C、电流

D、保护式

D、功率

3、电锤导线（C）使用橡胶胡桃铜芯软电缆或橡塑护套软线。

4、手电钻导线（Ａ）任意加长。

5、挪动手持电动工具时，只能手提握把，（Ａ）手提导线。

6、当发生人身触电事故时，应立即切断电源，并立即（B）进行急救。

Ａ、送医院 B、在现场 Ａ、1MΩ B、2MΩ

7、II类手持电动工具绝缘电阻值不得低于（D）。

8、一个插座上（ C）使用过多或大功率的用电器具。

Ａ、任意

B、可以

A、防水防爆式 A、电阻

9、爆炸危险场所应选用（ B ）电气设备。

B、防爆式

10、人体触电时，致命的因素是（ C ）。

B、电压

11、利用被测流体流过管道时的速度，使流量计的翼形叶轮或螺旋叶轮转动，其转速与流体的流量成正比。这种流量计为（ D ）流量计。

Ａ、容积式 B、差压式 C、重量式

D、速度式

12、低压进户居民用户的室内燃气管道最高压力（表压）( D )Mpa。

A、P≤0.01

B、 P≤0.2

C 、P≤0.4

D、P ≤0.003

13、立管穿过楼板处应有套管，套管上部应高出地面

（ C ）mm ，管口做密封，套管下部与房顶平齐。

A、20～30

B、30～40

C、50～100

D、55～150

14、燃气户内管道水平干管距房顶的净距不小于

(B )mm。

A、100

B、150

C、200

D、250

15、城镇燃气管道安装应横平竖直，户内水平管应有

（ B ） 的坡度，分别坡向立管和灶具，不准发生倒坡和凹陷。

A、 0.004

B、 0.003

C)、 0.002

D、 0.001

16、燃气表安装时距出厂日期最多不应超过

( C ) 月。

A、

B、

C、

D、

3

17、天然气中H2S的允许含量为（ B ）mg/Nm3。

A、＞20

B、＜20

C、＞10

1 / 9

D、＜10

18、为了燃气燃烧完全，实际供给的空气量比理论空气量（ A ）。

A、多

B、少

C、相等

D、其它

19、当燃气燃烧不完全时，产生的烟气中除含有CO

2、SO

2、N2和H2O外，还含有（ B ）等不完全燃烧产物。

A、CO、H

2B、CO、H

2、CH

4C、CO、CH

4D、CO

2、CH4 20、能同时反映出管线空间走向的实际位置，在图中注有管道编号、管径和标高、坡向等的图是

(B)。

A、管道平面图

B、管道轴测图

C、详图

D、管道立面图

21、可燃气体的爆炸上限是指可燃气体的的含量( A )形成爆炸混合物的含量。

A、一直增加到不能

B、一直减少到不能

C、一直增加到可以

D、一直减少到可以

22、立管安装时，距水池的距离不小于(B

) mm。

A、100

B、200

C、300

D、400

23、热水器在使用过程中，对于必须触及的部位表面温升不应超过

(A

) °C。

A、30

B、50

C、65

D、90

24、本生火焰是由（ B ）组成的。

A、一个焰石

B、内锥和外锥

C、内锥

D、其它

25、用于安装管道、设备时找平用的尺子为

( A

) 。

A、水平尺

B、钢卷尺

C、钢直尺

D、直角尺

26、据燃气燃烧前与空气混合情况0

A、扩散式

B、大气式

C、无焰式

D、直排式

27、每个燃烧器的额定负荷应与其设计值相符，允许偏差不大于±（ A ）。

A、10%

B、15%

C、20%

D、25%

28、对于扩散式燃烧，此时一次空气系数α’应为（ C ）。

A、大于1

B、0

C、α’=0

D、0

29、安装室内燃气表时，与灶具的水平投影间距不得小于（C）厘米。

A、

B、 20

C、

30

D、

40 30、一般情况下，进入用户家中进行安装工作时，首要的安全工作是（

C

）

A、气密测试

B、检查燃气用具

C、打开门窗使空气流通、杜绝火种

D、切断水、电及燃气供应

31、某一燃气灶的型号为JZT２型，其中T表示（ B ）气体。

A、人工煤气

B、天然气

C、液化石油气

32、燃气表低位安装时离地面应大于（ A

）米 。

A、0.1

B、1.8

C、2.0

D、2.5

33、管道内阻力与管内壁的粗糙度有关，管子越粗糙其阻力越（ A ）。

A 大

B 小

C 相等

D 为零

34、某一大锅灶的型号为DZＲ1000－A，其中DZ表示（ A ）。

A、炊用燃气大锅灶

B、燃气种类

C、灶眼数

D、燃烧方式

35、燃气管道置换空气的方法有（ C ）。

A 蒸汽吹扫和水冲洗

B 空压机的气体和氧气吹扫 C 惰性气体和燃气置换 D 以上三种都可以

36、沿墙、柱、楼板、设备构件上明设的燃气管道应采用支架、管卡或吊卡固定。公称直径为DN50的燃

2 / 9

气钢管最大的间距为（ A）米。

A、 5

B、

5.5

C、 6

D、

6.5

37、对燃具燃烧稳定性来说，在（ A ）倍燃烧额定压力范围内，燃烧时火焰应稳定，不得产生黄焰、回火、脱火和离焰现象。

A、0.5~1.5

B、1.5~2

C、2~2.5

D、2.5~3.0

38、民用燃具形成黄焰的主要原因是（ C ）。

A、燃气压力高

B、火孔直径变小

C、一次空气量供给不足

D、供气量过大

39、各种金属材料的强度指标可以用（

D）大小来表示。

A 屈服强度

B 抗拉强度 C 压力

D 应力 40、（A）强度是评定金属材料质量的重要机械性能指标。

A、

屈服

B、

抗拉 C、

抗压

D、

抗剪

41、民用皮膜式燃气表的工作压力范围是（A）Pa。

A、500～3000

B、550～3500

C、600～4000

D、650～4500

42、安装灶具的房间高度不得低于(C)米。

A、2

B、2.4

C、2.2

D、1.8

43、进户总阀门一般设置在室内距地面 （ A ）mm 的水平短管上，短管两端均有带丝堵的三通。

A、

500

B、

550

C、

600

D、

650

44、城市燃气应具有可以察觉的臭味，当无毒燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的（ B ）。

A、10%

B、20%

C、25%

D、30%

45、室内燃气管道与墙面的净距：当管径小于25mm时，不小于

（C） mm。

A、15

B、20

C、30

D、35

46、燃气表采用高位安装时，表底离地面最小不应小于

(C) m。

A、

1.9

B、

1.8

C、 1.6

D、

1.4

47、燃气表与燃气灶的水平投影净距不得小于

(A ) mm。

A、

300

B、

400

C、

500

D、

600

48、当燃气和空气混合时，下列哪种情况可能发生爆炸？（ B）

A、混合浓度低于爆炸浓度的下限

B、混合浓度介于爆炸上、下限之间 C、混合浓度高于爆炸浓度的上限

D、混合浓度等于爆炸浓度下限的20%

49、工作时的照明不足可能导致最严重后果是（ B ）。

A、工作质量受影响

B、导致工伤

C、工作时间增长

D、客人不满意 50、在空气不流通的地方，使用二氧化碳灭火器，可能构成下列那一种危险？

(C ) A、中毒

B、爆炸

C、缺氧

D、火势加大

51、阀门的型号表示中“Q”表示（ C ）。

A、闸阀

B、截止阀

C、球阀

D、蝶阀

52、当用气设备的烟囱伸出室外时，在任何情况下，烟囱应高出屋面（ B ）米。

A、0.2

B、0.5

C、1

D、1.5

53、燃气表不能安装在以下那些地方？（D）

A、浴室

B、卧室

C、放置化学危险品物的地方

D、以上三处都不能

54、立管穿过楼板处应装有套管，套管上部应高出地面

（

C ）mm ，管口做密封，套管下部与屋顶平

3 / 9

齐。

A、20～30

B、30～40

C、50～100

D、55～150

55、管道安装应横平竖直，户内水平管应有

（

B

） 的坡度，分别坡向立管和灶具，不准发生倒坡现象。

A、 0.004

B、

0.003

C、

0.002

D、

0.001

56、燃气表安装时距出厂日期最多不应超过个(

C )月。

A、

B、

C、

D、

3

57、能同时反应出管线空间走向的实际位置，在图中注有管道编号、管径和标高、坡向等的图是

(A)。

A、 管道轴测图

B、管道平面图

C、详图

D、管道立面图

58、立管安装时，距水池的距离不小于

(B ) m。

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

59、在更换燃气表时应关闭（ B ）进行更换。

A、灶前阀

B、表前阀

C、户内总阀门

D、同时关闭户内各阀门

60、民用户灶具软连接户，胶管长度不应大于（A）米

A、2米

B、3米

C、4米

D、5米

61、公称直径小于等于25mm的户内管与墙面的距离最低不应小于（ B ）mm。

A、20

B、30

C、50

D、100 6

2、各种金属材料的强度指标可以用（ D）大小来表示。

A、

屈服强度

B、 抗拉强度

C、

压力

D、

应力 6

3、（A）强度是评定金属材料质量的重要机械性能指标。

A、

屈服

B、

抗拉

C、

抗压

D、

抗剪

64、对于水平管，除两端加托钩外，小于等于25mm的管子，每（ A ）m应增设一个卡子。

A、2

B、1.5

C、3

D、4

D、0.2 M Pa D、施工要求 6

5、对户内低压燃气管道进行强度试验采用（ A ）表压的压缩空气进行试验。

A、0.1M Pa A、管线的布置 A、天然气

B、0.007 M Pa

C、0.002 M Pa

B、图纸的名称

B、液化石油气

B、5～15.0％

C、坡度

6

6、通过标题栏可知（ B ）工程项目名称和比例等。 6

7、在各种燃气中，爆炸极限范围最小的是（ B ）。

C、人工燃气

D、沼气

D、8.8～24.4％ 6

8、天然气中，纯天然气的爆炸极限为（ B ）。

A、4.2～14.2％

C、1.7～9.7％

69、无毒燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的(B)%浓度时，应能觉察。

A、 10

B、

C、

30

D、 40 70、燃气管道（A）敷设在卧室、浴室、卫生间、地下室和封闭的阁楼内。

A、

不得

B、可以

C、

任意

D、允许

71、民用户打压试验应包括：（A）试验和气密性试验。

A、强度

B、

抗拉

C、

抗压

D、

抗剪

72、高层建筑户内立管应考虑工作环境温度下的（B）变化，应考虑变形补偿。

A、

大小

B、

极限

C、

压力

D、 弯曲

4 / 9

7

3、当燃气设施发生火灾时，应采取切断气源或降低压力等方法控制火势，并应防止产生（C）。

A、

正压

B、 中压

C、

负压

D、

高压 7

4、天然气根据制取方式不同分为（D）。

A、

纯天然气、矿井气

B、纯天然气、石油伴生气、矿井气

C、纯天然气、凝析气田气、矿井气

D、纯天然气、石油伴生气、凝析气田气、矿井气 7

5、当管道内燃气的压力不同时，对管道的材质、安装质量、检验标准和运行管理的要求（B）。

A、 相同

B、

也不同

C、

无限制

D、 无标准 7

6、本生灯是（A）式燃烧的典型代表。

A、大气

B、

空气

C、 放散

D、

燃烧

77、抢修结束后恢复供气，事前（B）用户，不应在夜间恢复供气，以免发生意外。

A、 不必通知

B、应通知

C、 应提醒

D、

不必提醒 7

8、居民用户的一切燃气设施（B）私自拆装或迁移。

A、允许

B、不允许

C、 任意

D、 可以

79、室内燃气管道的立管上、下两端应分别装设（C），以利放散、置换和排除污物。

A、

油任

B、 三通

C、

丝堵

D、 弯头 80、水平烟道应有（B）坡度，并坡向用气设备。

A、0.1

B、 0.01

C、 1.0

D、 0.001 8

1、中餐炒菜灶的燃烧器基本上都采用（B）。

A、扩散式燃烧器

B、大气式燃烧器

C、无焰式燃烧器

D、有焰式燃烧器 8

2、对直接排气式热水器所产生的烟气中的CO含量应小于（C）。

A、0.5%

B、0.3%

C、0.03%

D、3% 8

3、当进入热水器的冷水温度为10~20℃时，出口热水温度不超过（B）。

A、70℃

B、65℃

C、50℃

D、55℃

84、对于人工燃气的多层建筑，室内低压燃气管道允许的阻力损失不应大于（D）Pa。

A、100

B、200

C、300

D、500 8

5、地上低压燃气引入管的直径小于或等于（C）mm时，可在室外设置带丝堵的三通，不另设置阀门。

A、50

B、65

C、75

D、80 8

6、热负荷为30KW以上的公共建筑用气设备，烟道抽力不应小于（C）Pa。

A、4

B、8

C、10

D、12 8

7、无安全排气罩的用气设备，在烟道上应设置闸板，闸板上应有直径大于（A）mm的孔。

A、15

B、20

C、25

D、30 8

8、烟囱出口的排烟温度应高于烟气露点（B）℃以上。

A、10

B、15

C、20

D、25 8

9、对烤箱的技术要求其中之一，在额定热负荷下，点火20min后，箱内温度上升到（A）℃。

A、280

B、300

C、150

D、200 90、燃气表边缘到家用燃气灶水平净距应不小于（B）mm。

A、100

B、300

C、400

D、200 9

1、地下燃气管道穿过其他建筑物时，在基础以外（B）m的范围内不准有焊接接头。

A、0.5

B、1

C、1.5

D、2

5 / 9

9

2、民用户燃气表发生（A）故障时，必须更换新表。

A、漏气

B、不走字

C、计量不准

D、表面受损 9

3、地下低压燃气管道与相邻建筑物基础之间的最小水平净距为（B）m。

A、0.6

B、0.7

C、0.8

D、1.0 9

4、过剩空气系数α太大、太小，对理论燃烧温度的影响是（B）。

A、增加

B、降低

C、没影响

D、增加降低不固定 9

5、燃气燃烧产物产生的理论烟气量组分为（D）。

A、CO

2、N2和H2O

B、CO2和H2O C、SO

2、N2和H2O

D、CO

2、SO

2、N2和H2O 9

6、燃气和空气以一定比例混合燃烧，两部分热量全部用于加热完全燃烧所产生的烟气时，烟气所能达到的温度叫做（C）。

A、理论燃烧温度

B、实际燃烧温度

C、燃烧的热量计温度

D、燃烧度 9

7、燃气表与低压电器在同一室时，燃气表与低压电器之间的距离应不小于（C）m。

A、0.5

B、0.8

C、1

D、1.2 9

8、燃气开水炉应装在净高不小于（C）m的房间内。

A、2.5

B、2.8

C、3.0

D、3.5 9

9、热水器的熄火噪声应低于（D）dB。

A、50

B、60

C、70

D、80 100、带气敲打金属管道时应使用（A）。

A、铜制工具

B、铁制工具

C、任何工具均可

D、铝制工具

二、判断题

10

1、我国安全生产法律法规具有强制性的特征。（√）

10

2、我国现行的安全生产方针为“安全第

一、预防为主、综合治理”。（√） 10

3、“三不伤害”是指：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。（√）

10

4、“三违”是指违犯劳动纪律、违章操作、违章指挥。（√）

10

5、易燃易爆作业场所设备、设施必须符合有关规定，保持完好，防止泄露。（√） 10

6、手持式电动工具使用前要进行外观和电气检查。（ √ ）

10

7、在插、拔插头时，人体不得接触导电部位，不应对电源线施加压力。（√） 10

8、不可用潮湿的手去触及开关、插座等电气装置。（√） 10

9、电气装置使用完毕及下班时，必须切断电源。（√）

110、在使用电锤过程中注意观察，发现异常时应立即停止使用，找专业人员检查修理。（√） 1

11、用U形压力计测出的燃气压强称为燃气的绝对压强。（ × ）

1

12、烟气能从烟囱及时排出，一是靠热烟气的容重比空气容重重，二是靠烟囱的高度。（ × ） 1

13、在燃气置换过程中，如S燃气能换A燃气，则表示A燃气一定能置换S燃气。（ × ）

1

14、燃气的互换性是指燃气的性质变化范围，能够满足两种燃气的互换，是对燃气用具本身性能提出的要求。（ × ）

1

15、燃气用具的适应性，是指燃气用具要能适应燃气在一定范围的变化，是对燃气品质提出的要求。（ × ） 1

16、所谓通用燃气用具是指能适应燃气组分极不相同的燃具，不要更换部件，就能使燃气用具适应燃烧不同种的燃气。（ × ）

6 / 9

1

17、两种燃气互换时，燃气用具的热负荷在互换前后，允许发生大的变化，这是两种燃气互换的前提。（ × ）

1

18、对户内燃气管道除锈只能用人工除锈不能用机械除锈。(×) 1

19、燃气管道置换空气的方法一般有两种，惰性气体置换和燃气置换法。(√) 120、管网进行停气与降压作业时，应有专人控制压力，管内燃气压力不宜小于300Pa，严禁管内产生负压。（ × ）

1

21、动火作业时，应划出作业区设置护栏，作业区应保持空气流通，无燃气聚积。（ √ ） 1

22、新、旧钢管连接动火作业时，应先采取措施使新旧管道电位平衡。（ √ ）

1

23、恢复供气应事前通知用户，涉及到用户的停气、降压工程，可以在夜间恢复供气。（×） 1

24、置换作业时，设置临时放散管，其高度应高出地面１m以上。（ × ） 1

25、输送燃气的钢管腐蚀主要是外壁腐蚀。(×) 1

26、用于输送燃气的管材，应具有足够的机械强度与优良的抗腐蚀性、抗震性以及气密性等各项指标。(√)

1

27、燃气与空气混合，在爆炸极限范围内即可爆炸。(×) 1

28、进入污染区的操作人员应按规定着装，可以单独作业。（ × ） 1

29、居民用户的一切燃气设施不允许私自拆装或迁移。(√)

130、用户的燃气表要安装在温度不小于5℃、干燥、通风良好、抄表与更换维修方便的位置。(√) 1

31、燃气火灾的抢救工作，应采取切断气源或降低压力等方法控制火势，管内保持负压。（ × ） 1

32、无毒燃气泄漏到空气中，达到爆炸下限的10％浓度时，应能察觉到臭味。（ × ） 1

33、中、低压燃气管道应采用钢管，中压燃气管道宜采用焊接或法兰连接。（ √ ）

1

34、燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，必要时应采取补偿措施。（ √ ）

1

35、燃气管道必须考虑在工作环境温度下的极限变形，当不能满足要求时，可以采用填料式补偿器。（ × ） 1

36、高层建筑燃气立管应有承重支撑和消除燃气附加压力的措施。（ √ ） 1

37、室内燃气立管的最上端装有丝堵，其作用是便于置换、放散。(√) 1

38、当燃气燃烧设备与燃气管道为软管连接时，软管不得穿墙、窗和门。（ √ ） 1

39、燃气管道施工完成后，均须进行吹扫后方可进行试压工作。（√）

140、燃气管道与一般通讯电缆、照明电线和其它管道交叉铺设时，垂直净距应大于0.5米。

（×） 1

41、可燃或易燃烧的墙壁上安装热水器时，应采取有效的防火隔热措施。（ √ ） 1

42、大锅灶和中餐炒灶应有排烟设施。大锅灶的炉膛和烟道处不必设防爆门。（ × ）

1

43、对于已经用阀门和原有燃气管道接通，但又暂时不进行通气的新建管道，只需将阀门关闭，阀后可以不设置盲板。（×）

1

44、由温度变化引起的钢管伸缩量与该管道的直径无关，仅与温度有关。（×） 1

45、采用机械鼓风的用气设备的燃气总管上，宜设置燃气压力下限自动切断阀。（ √ ）

1

46、燃气灶具扩压管的作用是使燃气空气混合气的部分动压变成静压，以提高气体的压力，并使燃气与空气进一步混合。（ √ ）

1

47、有安全排气罩的用气设备不得设置烟道闸板。（ √ ）

1

48、燃气干管上的放散管管径一般为DN25-DN50,放散位置应远离建筑物和明火，距地面2米以上。（×） 1

49、烟囱出口应设置风帽或其它防倒风装置。（ √ ）

150、常用气敏检漏仪探头类型有三种：.催化燃烧式、泵吸式、半导体式。（ √ ）

7 / 9

1

51、燃气的燃烧是指燃气中的可燃组份在一定条件下与氧发生激烈的氧化作用，并产生大量的热和光的物理化学反应过程。（ √ ）

1

52、管道中的流体速度与管径大小的改变无关。（×）

1

53、高、中压管网中的压力波动，直接影响低压用户的燃气压力。（×） 1

54、使用手锯往复推锯时，应使用锯条的全长，以使锯条磨损均匀。(√) 1

55、一般为提高管材的耐腐蚀性，常在管材表面镀锌。(√) 1

56、户内管道系统漏气主要是用户使用不当造成的。(×) 1

57、由稳定的氧化反应转变为不稳定的氧化反应而引起燃烧的一瞬间称为着火。（ √ ） 1

58、提高燃气空气混合物的温度，对爆炸极限范围没有影响。（ × ） 1

59、引入管的引入方式可分为地上引入和地下引入两种。(√) 160、大气式燃烧器通常利用燃气引射一次空气，所以也属于引射式燃烧器。（ √ ） 16

1、水平支管距厨房地面的距离应不低于1.6m。（ ×） 16

2、立管的上下两端设有丝堵，主要作用是密封。(×) 16

3、灶具应安装在通风良好、光线充足的地方，但应避免穿堂风直接吹在灶具上，且周围一定范围内没有易燃易爆物品。(√) 16

4、不同种类的燃气其成份是不一样的，热值也不一样。（ √ ） 16

5、本生灯的火焰一般分为内焰和外焰，其燃烧方式为扩散式。（ × ） 16

6、每个民用燃气用具都有额定的热负荷。（ √ ） 16

7、输送燃气的钢管腐蚀主要是外壁腐蚀。(×) 16

8、火焰完全脱离火孔的现象叫离焰。（ × ）

16

9、用于输送燃气的管材，应具有足够的机械强度与优良的抗腐蚀性、抗震性以及气密性等各项指标。(√) 170、随着惰性气体含量的增加，混合气体的爆炸极限范围将缩小。（ √ ） 17

1、随着可燃气体温度的上升，火焰传播速度和火焰温度将下降。（ × ）

17

2、燃气管网发生危及安全的泄漏而引起的中毒、火灾、爆炸等事故而必须采取的紧急措施叫抢修。（ √ ） 17

3、在燃气管网系统中采用关闭阀门等方法切断气源使燃气压力降为零时的工况叫降压。（ × ） 17

4、室内燃气管道可以穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。（ ×） 17

5、安全阀在出厂前已经检验合格，故在安装前不必经法定检验部门检验。（

×） 17

6、流体在流经管道上的三通、弯头、阀门等处时，都会产生沿程阻力损失。（×） 17

7、室内燃气管道可以敷设在卧室、浴室内。（ × ）

17

8、游标卡尺不能作划线工具和夹持工作，不准测粗糙的表面或磁性工件。（ √ ）

17

9、管材、设备运输、存放时的堆放高度、环境条件(湿度、温度、光照等)必须符合产品的要求，应避免暴晒和雨淋。（√）

180、安装有方向性要求的阀门时，阀体上的箭头方向应与燃气流向相反。（×）

18

1、在燃气污染区内作业时，应进行强制通风，清除聚积燃气，严禁产生火花现象。（ √ ） 18

2、地下燃气管道可以从建筑物和大型构筑物的下面穿越。（×） 18

3、平衡式燃气热水器不可以安装在浴室内。（×）

18

4、室内中低压燃气管道应采用镀锌钢管，中压燃气管道宜采用焊接或法兰连接。（√） 18

5、燃气燃烧设备与燃气管道的连接宜采用软管连接。（×）

18

6、用气设备的排烟设施中，在容易积聚烟气的地方，应设置排风装置。（×）

8 / 9

18

7、燃气中含有较多惰性气体，火焰传播速度降低。（√）

18

8、地下燃气管道宜埋设在土壤冰冻线以下，埋设在车道下时，其管项的覆土厚度不得小于0.5m。（×） 18

9、烟囱出口的排烟温度应高于烟气露点20℃以上。（×）

190、户内管道系统如发生堵塞，轻者燃气用具火小影响使用效果，重者燃气用具根本点不着火。（√） 19

1、户内燃气管道上的总阀门，一般采用闸阀。（×）

19

2、燃具燃烧稳定性好，在自动或手动控制调节范围内，可以发生回火和脱火。（×） 19

3、燃烧器火焰内、外锥分明，可以有黄焰出现。（×）

19

4、引入管进户只装有一块燃气表属于共用，装有两块或两块以上属于自用。（×） 19

5、皮膜式燃气表的作用温度范围为+5~35℃。（√）

19

6、灶具回火可能是由于燃气压力高于灶具额定工作压力就容易回火。（×） 19

7、一次空气系数过小会造成灶具脱火。（×）

19

8、一般严禁用明火试漏，未经领导同意不许带气作业。（√） 19

9、燃气管网同于用户的实际需要，管网采用不同压力级制。（×） 200、户内管做强度试验时，用涂抹肥皂液的方法，可检查漏气。（√）

9 / 9

第五篇：电梯安装中级工理论知识试卷A(2011)空

电梯安装中级工理论知识模拟试卷（A）

一、填空题（20题，每题1分，共20分）

1.电梯的土建布置图,一般由机房和层站的平面图和井道的等组成。

2.电梯土建布置图中，电梯井道总高度是指电梯提升高度、和底坑深度的总和。

3.标准中“零线与地线始终分开”应理解为___和E线应该始终分开。

4.限速器应在轿厢速度大于等于的额定速度时动作。

5.限速器电器开关动作速度限速器机械动作速度。

6.在电梯出现超速状态时，首先动作而带动其他装置使电梯立即制停。

7.盘车前应确认该电梯的电源已经，严禁带电盘车。

8.平层准确度的检测工况应分别在轿厢空载和额定载荷下以正常运行速度,先单层后多层,逐层对上、下行进行测量,最后取其____进行等级评定。

9.门锁的锁紧装置在电气装置动作时,锁紧元件的__啮合长度为7mm。

10.自动扶梯金属结构的水平度不应大于.

11.自动扶梯的输送能力由和梯级宽度决定。

12.梳齿板梳齿与踏板面齿的啮合深度不应6mm。

13.导轨接头处的台阶应该修光，修光后的凸出量应不大于mm。

14.样板架是电梯由上而下挂各种安装铅垂线的依据和出发点。

15.电梯安装前要进行土建交接检验，应测量机房尺寸、井道尺寸是否符合的要求。

16.对重的重量是由轿厢质量、载重量和决定的。

17.电弧焊的操作包括引弧、稳弧、__和结尾4个环节。

18．在进行电梯调试条件的确认时,对供电电源电压波动的要求应。

19

20．围裙板与梯级、踏板或胶带任何一侧的水平间隙不应大于4mm，两边的间隙之和不应大于mm。

二、判断题（10题，每题2分，共20分）

1．电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。（ ）

2．测量井道尺寸时，应选取某一中间楼层处井道，测量其截面尺寸。（）

3．电梯井道的尺寸和垂直偏差是土建施工中的必保指标,一般不会产生误差,安装队伍不需进行修正。()

4．额定载荷1000Kg以下的电梯可以使用任何型式的缓冲器。（）

5．轿底安装后，其水平度误差不超过2/1000mm。()

6．轿顶通常是由装饰性天花板构成，其结果很脆弱，因此严禁人员踩踏轿顶，以免损坏轿厢。（）

7．轿顶必须设置护栏，护栏应漆成红色，禁止人员倚靠。（）

8．电梯的平层感应器应焊接固定在支架上。()

9．间隙配合是具有间隙包括最小间隙等于零的配合。（）

10．提升高度是指自动扶梯进出口两楼层板之间的水平距离。（ ）

三、选择题（20题，每题1分，共20分）

1．井道的土建布置图一般用表示。

A.剖面图B.平面图C.大样图D.立面图

2．曳引机安装完成后，曳引轮等旋转部件上方至少应有的垂直净空距离。

A.300mmB.100mmC.200mmD.以上都不对

3．机房内工作场所的高度至少为

A.1.5mB.1.8mC.2mD.以上都不对

4．根据GB7588-2003中对层门高度的要求，电梯层站预留孔尺寸至少不得小于.

A.1.5mB.1.8mC.2mD.以上都不对

5．电梯安装中常使用的氧炔切割工作，属于易燃易爆的。

A.国家命令禁止的作业B.特种作业C.普通作业D.以上都不对

6．标准T型导轨T50/A的底宽为_____ _____。

A.45B.50C.70D.65

7．安装重载和振动强烈的机械设备时,应采用进行找正固定。

A.矩形平垫铁B.斜垫铁

C.开口垫铁D.钩头垫铁

8．在电梯安装过程中,脚手架是施工人员赖以作业的场所,直接关系着作业人员的安全,因此,应由搭设。

A.电梯安装工B.架子工

C.辅助工D.民工

9．安装后的电梯层门地坎，其水平度误差不得超过。

A.1/1000mmB.1/1000cmC. 1/500cmD.以上都不对

10．电梯层门闭锁装置包括。

A. 机械联锁B. 电气联锁C. 安全开关D. A+B

11．使用电锤钻孔时不宜用力过大过猛，以防止工具过载；当工具突然停止转动时，必须立即。

A.抛出B.放在地上C.撤离作业现场D. 切断电源

12．电梯井道布置图中通常会给出缓冲器的安装位置和的要求。

A液压油型号B.缓冲器下方地面的受力

C.缓冲器电气开关的安装要领D. 缓冲器维护要领

13．以下是蓄能型缓冲器的有。

A液压缓冲器B.弹簧缓冲器C.聚氨酯缓冲器D. 以上都不是

14．对于轿门处于同一水平面的轿厢壁板，其偏差不超过1/1000mm。

A、水平度B、铅垂度C、光洁度D、运行中的抖动

15．轿顶防护栏的作用是. (416)

A. 装饰作用B.平衡轿厢、对重重量C.保护维修人员安全D.悬挂标志牌

16．兆欧表的屏蔽接线柱用英文字母表示。

A.PB.LC.GD.E

17．接地电阻测试仪使用时,零位调整应使指针准确指示在刻度线的。

A.最左面B.中间C.最右面D.2/3处

18．曳引绳中每根钢丝绳的张力与平均张力之比，偏差应不大于。

A. 3％B. 5％C. 8％D. 10％

19．电梯超载保护装置在轿厢载重量时起保护作用。

A．等于额定载荷B．超过额定载荷

C．超过额定载荷10%D．达到额定载荷90%

20．层门关闭时,在门高1/2的门扇闭合处,沿门开启方向施加150N的力时,门扇

应。

A.保持闭合状态,门扇间无间隙B.能顺利打开

C.保持闭锁,门扇间有〈 7mm间隙D.保持闭锁,门扇间隙〈 45mm

四、简答题（2题，第一题8分，第二题8分，共16分）

1. 简述电梯开关门过程中门扇抖动或有卡住现象的原因。

2. 简述盘车操作程序

五、计算题（1题，共10分）

1. 某电梯轿厢重为1200kg,额定载重为1000kg,对重框架为100kg.对重每块重为60kg,要使该电梯的平衡系数接近50%，应该安装几块对重? 安装上述数量的对重后，电梯平衡系数为多少?

六、论述题（1题，共

1. 如何校正导轨?14分）