## Slide 1: 电梯电气部分与自动扶梯基本原理
电梯电气部分：
电梯电气部件的组成
电梯控制系统基本原理
电梯安装规范及要求
自动扶梯基本原理：
自动扶梯的基本结构组成
自动扶梯的安全回路组成

## Slide 2: 电梯电气部分
电梯是一个大型的机、电合一的产品，其中有许多的电气部件组成。它们分别分布安装在机房、井道和厅外这三个区域里。

## Slide 3: 一、电梯机房部件

## Slide 4: A.电梯曳引机组
一般由电动机、制动器、松闸装置、减速箱、盘车装置、曳引轮和导向轮等组成。
其功能是：将电能转换成机械能直接或间接带动曳引轮转动。

## Slide 5: Ⅰ.曳引电动机

## Slide 6: 电梯专用电动机的特殊要求
1）具有大的起动转矩使之满足轿厢与运行方向所确定的特定状态时的起动力矩要求。
2）较小的起动电流，以保护电机不发热烧毁。
3）应有较硬的机械特性，以免随着负载变化时，电梯的速度不稳定。
4）要求噪音低、脉动转矩小，供电电压在±7%范围内波动应具有相对的稳定性。

## Slide 7: 电梯常用电动机类型（一）
——直流电动机
其工作原理是：
交流电动机→直流发电机→直流电动机。
由晶闸管直接控制电动机。一般适用于V≤15m/s的高级客梯。

## Slide 8: 电梯常用电动机类型（二）
——交流电动机
交流单速电动机
适用于V < 0.5m/s，500kg以下的小载重量的杂物电梯。
交流双速电动机
速比一般为4:1，适用于V≤1m/s的货梯及低档客梯。
其中：快速绕组：用于起动、加速和满速运行。
慢速绕组：用于减速、制动和检修运行。
常用双速电动机有：定子单绕组双速电动机(YTD)
定子双绕组双速电动机(JTD)

## Slide 9: 电梯常用电动机类型（二）
交流三速电动机
适用于1m/s < V ≤ 2m/s的高档客梯。
运行时有三种速度可切换，以改进舒适感。

## Slide 10: 电梯常用电动机类型（二）
交流调压调速电动机
适用于1m/s < V ≤ 2.5m/s的高档客梯。通常有两种方式：
 涡流制动调速方式：采用带有与驱动电机转子同轴连接的涡流制动器电机改变驱动阻力矩，以达到改变速度的目的。
 直流能耗调速方式：采用双绕组双速电动机，其中，快速绕组用作三相驱动；慢速绕组改为直流绕组，在减速阶段输以可调直流电，以达到阻力矩调速的目的。
其缺点是：机械特性较软、受负载影响较大（平层精度、舒适感）、机组发热大（故需配有强迫冷风装置和过热保护装置）。

## Slide 11: 电梯常用电动机类型（二）
交流调频调压调速电动机
适用于1m/s< V ≤11m/s的各级载重量的高档客梯。

## Slide 12: Ⅱ.制动器
保证电梯轿厢的停止位置，防止轿厢移动，保证进出轿厢的人员和货物安全，还能在双速拖动技术不完善的梯种上参与减速平层过程。
其功能是：通电时松闸，失电时抱闸。
通常机械电动闸瓦式和液压电动式。
松闸时应保持同步离开,两侧闸瓦四角处间隙平均值≤0.7mm.并应装有制动器动作开关。

## Slide 13: Ⅲ.测速反馈装置
用于检测轿厢及电动机的实际运行速度，并将信号传送给驱动控制系统。
常有两种类型组成：
模拟反馈——测速发电机
数字反馈——脉冲发生器（编码器）

## Slide 14: 增量脉冲发生器原理-1
增量脉冲发生器是一个光电系统，包括：
一个旋转的增量盘(可以被标以增量的不同数值)。
一个读数头(包括光发射器，遮光板和光接收器)。
一个印板。

## Slide 15: 增量脉冲发生器原理-2
当增量盘旋转时，读数头和印刷电路板产生两组方波电信号(A和B)，它们相位差90o。
为确定旋转方向，产生了辅助信号，相移是90°，为获得更好的抗扰性，还产生了相应的补偿信号。

## Slide 16: B.电梯控制柜
电梯控制柜是整个电梯的控制中心，它担负着运行过程中各类信号的处理、起动与制动、调速及安全检测等职能。
控制柜通常由信号处理、驱动调速和安全检测三大部分组成。

## Slide 17: Ⅰ.信号处理控制系统
信号处理控制系统的主要功能是：
操作和控制电梯，以便于将乘客尽快送到所希望到达的目的楼层。
电梯信号处理控制主要包括以下部分：
电梯操纵装置（楼层召唤盒、轿内操纵箱），轿厢、楼层位置（井道信息），信号显示装置，控制柜等。

## Slide 18: Ⅱ.驱动调速控制系统
驱动调速控制系统的主要功能是：
提供动力，确定电梯的运行速度、平层精度及运行舒适感。
驱动调速控制系统主要包括：电动机、调速装置、测速反馈装置等。

## Slide 19: Ⅲ.安全检测系统
安全检测系统的主要功能是：
时刻检测电梯机械、电器部件及运行程序的工作状况，发现故障隐患，及时采取积极有效的措施，保障人身安全。
安全检测系统主要包括：
电梯轿厢位置、速度、载重限制，乘客出入保护，部件的过流、过热保护等。

## Slide 20: 电梯控制柜的安装
距离门窗≥600mm
维修侧距墙≥600mm
距离机械设备≥500mm
垂直度不大于3/1000mm
环境应无尘、平整。
底部应封闭、无孔。
用地脚螺栓与地面坚实固定。
保证单独、可靠接地。
门锁应能可靠关闭。
当同一机房多台电梯时
应予编号识别。
NO.1

## Slide 21: C.供电电源主开关
电源主开关是用来提供三相五线制交流电源。
每台电梯都应配备一只能够切断电梯供电电源的主开关
主开关应安装在进入电梯机房入口处，能方便、迅速接近、便于操作的部位
主开关把手应距离地面1.3~1.5m
其容量应与电机参数相匹配。并应标有相应的编号和识别号，便于识别。

## Slide 22: 电源主开关的要求
要求接线应良好、可靠、无松动，零线与地线应始终分开。
动力电源线要求采用三相五线供电，线电压为380V，其波动范围应≤±7%，
供电电源线应由变配电室通过电缆或架空线明暗管方式直接输送到电梯机房的电源进户板上。绝缘必须良好。
接地线必须采用黄绿双色绝缘线，并确保接地良好，接地电阻应≤4Ω。

## Slide 23: 主电源开关操作中不应切断下列电路
轿厢照明及通风
轿顶电源插座
机房和滑轮间照明
机房内电源插座
电梯井道照明
报警装置
1.3~ 1.5m

## Slide 24: 电源主开关的要求
主开关在断开位置时应能用挂锁或其它等效装置锁住，以确保不会出现误操作。
进行必要的工作前，锁闭电源。
在锁闭的电源上
设置指示牌。
有人工作，切勿合闸
当心，
用电安全！

## Slide 25: D.限速器
限速器是用来测定轿厢的实际运行速度：
当电梯实际运行速度达到额定速度的115%时，限速器上的连动机构首先将限速器开关接点断开，从而断开安全电路，然后通过限速器绳带动安全钳动作。
限速器出厂时的动作速度整定铅封应保持完好,不得随意拆封和调整.

## Slide 26: 限速器的结构
限速器开关
限速器钢丝绳
限速器速度整定弹簧（不得随意私自调整）

## Slide 27: 二、电梯井道部件
电梯井道电气部件通常包括井道照明、轿厢、操纵箱（壁）、门机系统和防护装置、轿底称重装置、随行电缆、轿顶接线盒、轿顶检修盒、安全窗、安全钳、线槽及井道线束、底坑检修盒、缓冲器、井道信息、和端站终端保护等组成。

## Slide 28: A.底坑、井道照明
底坑、井道应安装永久性的检修电气照明，主要是为了在维修期间，即使门全部关上，井道也能被照亮。
井道照明开关（或等效装置）应在机房和底坑分别装设，以便这两个地方均能控制井道照明。
底坑内的井道灯开关，在开门去底坑时应易于接近。底坑内还应装配一个单相电源三线插座。

## Slide 29: 底坑、井道照明
井道内应设置永久性的电气照明装置，即使在所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1m处的照度均至少为50lx。
照明应这样设置：距井道最高和最低点0.50m以内各装设一盏灯，再设中间灯。
对于部分封闭井道，如果井道附近有足够的电气照明，井道内可不设照明。
井道照明开关（或等效装置）应在机房和底坑分别装设，以便这两个地方均能控制井道照明。
底坑内的井道灯开关，在开门去底坑时应易于接近。

## Slide 30: B.电梯轿内操纵箱
主要用来提供乘客进入轿厢后操作电梯上下运行及到达所需要去的楼层。
操作箱面板上包含有电梯运行状态选择开关、照明开关风扇开关、轿内指令按钮、警铃按钮、楼层显示、开关门按钮、上下行选择按钮及其他特殊功能按钮。

## Slide 31: 电梯轿内操纵箱
应有自动再充电的紧急照明电源，在正常照明电源中断的情况下，它能至少供1W灯泡用电1h。
在正常照明电源一旦发生故障的情况下，应自动接通紧急照明电源。
如果所述的电源同时也供给紧急照明电源要求的紧急报警装置，其电源应有相应的额定容量。

## Slide 32: C.门机控制系统和防护装置
电梯的厅、轿门是井道与轿厢出入口的安全防护装置屏障。
门机构系统由门机、轿门、厅门、厅门自闭装置、门锁和门刀组成。

## Slide 33: Ⅰ.门电机的种类
直流电机
交流电机：单速
双速涡流调速
调频调速

## Slide 34: Ⅰ-1.直流门电机工作原理
MD
JKM
JKM
JGM
JGM
MDQ
RMD
RKM
RGM
KGM1
KGM2
KKM
+
—

## Slide 35: Ⅰ-2.交流单速门电机工作原理

## Slide 36: Ⅱ.关门防夹防护装置-1
关门防夹装置是指除关门行程最后50mm外，在其他行程内都应能对进出厅、轿门的乘客和货物予以防夹保护。
关门力限制器
关门行程1/3后，阻止关门力150N。当关门阻挡力大于该值时，关门力限制器动作，切断关门回路，马上接通开门回路，反向开门。
构成关门力限制器的测定结构通常有三种：
▲橡胶块式
▲压簧式
▲电流测定式

## Slide 37: Ⅱ.关门防夹防护装置-2
关门防夹检测装置的种类有：
接触式——安全触板式（动作力0.5kg）
感应式——光电式：不接触，1路或2路
光幕式：不接触，16/24路或更多。
雷达式：监测门前区域，根据乘客的移动
方向来判断是否要开门

## Slide 38: Ⅲ. 强迫关门与消防运行关门
强迫关门——是在当有人或物在关门过程时，阻挡时间超过限定时间后，乘客电梯系统自行执行强行关门的一个特殊功能。门机运行速度应以较低速度关门，其最快门扇的平均速度应限制在≤0.3m/s。此时，关门力限制器仍然有效。
消防运行关门——该梯为消防运行专用梯时，当电梯进入消防运行状态后，电梯控制系统自行将门机系统的开、关速度降低，并改为手动控制状态。

## Slide 39: D.轿厢称重装置
主要用作确认轿厢实际载重，为信号控制和驱动控制确定运行参数。
一般有三种形式组成：机械式、橡胶块式和负载传感应式。
其中机械式和橡胶块式为秤重开关式：超载、满载和最小负载。

## Slide 40: 轿厢负载传感应器
负载传感应式为应变片式：
连续测定轿厢内的载荷大小的装置。
通常有电流式和电压式两种。

## Slide 41: E.随行电缆
用于传输控制柜与轿厢间的信息。
主要包括电缆和电缆架
井道电缆架应安装在电梯正常提升高度1/2H+1.5m的井道壁上，并设置电缆中间固定卡板固定。
轿底应装有轿底电缆架，并做两次保护。

## Slide 42: 随行电缆的种类与结构
随行电缆通常有两种不同结构：
圆形电缆与扁电缆。

## Slide 43: 电缆架的类型
电缆架
轿底电缆架

## Slide 44: F.轿顶接线盒
轿顶接线盒：
主要用来连接随行电缆，并分配至轿厢各个部件位置。

## Slide 45: 轿顶检修盒
轿顶检修盒：
主要用作检修人员在轿顶上操作电梯进行检修慢行运行。
包括有急停（红色），上、下运行和状态转换开关

## Slide 46: G.安全钳及安全窗
安全钳与安全窗都是电梯安全必不可少的安全部件。
安全钳动作前，首先由限速器钢丝绳拉动安全钳拉杆，再带动安全钳开关动作，从而切断安全回路，使曳引制动器制动抱闸。
安全窗上安装有安全窗开关，当打开安全窗时，其安全窗开关被打开，安全回路被切断。

## Slide 47: H.电线管与线槽
电梯的供电和控制线路是通过电线管或电线槽及电缆输送到控制柜、曳引机、井道和轿厢。

## Slide 48: Ⅰ.电线管
外表应无破裂凹瘪和锈蚀，内部应畅通。
对于明管应保持排列整齐美观、要求横平竖直。
水平与垂直偏差均不大于2/1000。全长最大偏差小于20mm，同时应设固定支架。
水平管支撑点间距为≤1.5m ，竖直管支撑间距为≤2m。
电线管内所敷设的电线总截面应小于线管截面的40%。

## Slide 49: Ⅱ .电线槽
线槽应平整、无扭曲，内外均无锈蚀和毛刺。
安装后应要求横平竖直，水平与垂直偏差均不大于2/1000。全长最大偏差小于20mm。
线槽与线槽的接口应平齐，槽盖应齐全，线槽地脚压板螺栓应稳固。
线槽内所敷设的电线总截面应小于线槽截面的60%。
线槽所有弯曲处都应用绝缘材料保护，线槽与线槽连接处都应用黄/绿连接并可靠接地。

## Slide 50: Ⅲ.软管
软管通常采用两种类型：
金属软管和塑料软管。
是用来连接有一定移动量的活络接线。
安装时应尽量平直。
弯曲半径不应小于管子外径的4倍。
固定点应均匀，间距不大于1000mm。
其自由端头长度不大于100mm，在与设备连接处应采用专用接头。
软管内所敷设的电线总截面应小于软管截面的40%。

## Slide 51: I.井道线束
专门将控制柜所需的信号线、控制线连接至井道各楼层及厅外等部件。
要求将有关导线放入线槽、软管，接线正确无误并做有适当的标识，以便于将来的维修保养。

## Slide 52: 各类接线盒
接线盒是用来连接电梯各个部件联线的中间环节。
接线盒内应有标识端子、有穿线孔、无毛刺。
接线盒通常有汇总接线盒、中间接线盒、轿顶接线盒、轿底接线盒和分层接线盒。
汇总接线盒可安装在机房、隔离层或最高层站地坎向上3.5m的井道壁上。中间接线盒应安装于电梯提升高度 1/2H+1.7m处的井道壁上。
以上部件均应良好接地！

## Slide 53: J.底坑检修盒
底坑检修盒是专为保证进入底坑的电梯检修人员的安全而设置的。
底坑检修盒应安装在检修人员开启底坑厅门后，去底坑时和在底坑地面上容易接近的要求
在底坑检修盒上安装有非自动复位的急停开关(红色蘑菇按钮）用于切断电梯运行控制电路，当离开底坑时应将其手动复位。
另外还有底坑照明开关及相关的电源插座。

## Slide 54: 电气电路的有关标准
必须采用防护罩壳以防止直接触电，所有外壳防护等级最低为IP2X。
导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V，并且其值不得小于：
动力电路和电气安全装置电路：0.5MΩ
其它电路（控制、信号、照明等）：
  0.25 MΩ
零线和地线应始终分开。

## Slide 55: 电气电路的有关标准
每个通电导体与地之间的绝缘电阻应不小于：
标称电压V 测试电压（直流）V 绝缘电阻MΩ
安全电压 250 ≥0.25
≤500 500 ≥0.50
＞500 1000 ≥1.00

## Slide 56: K.缓冲器及缓冲器开关
缓冲器是电梯机械安全系统中的最后一道保障。当轿厢或对重撞底时起缓冲作用，安装位置在电梯井道底坑内。
只有在电梯速度≤1m/s时，使用蓄能型缓冲器——弹簧缓冲器。可以不需安装缓冲器开关。
当采用了液压缓冲器时，应安装有相应的缓冲器开关。

## Slide 57: L. 井道信息
井道信息是专门用来测定轿厢所在井道位置的，采集楼层位置信息和平层位置信息。为电梯的起动、停层和过程调速，提供相对位置依据。
井道信息所用元气件通常有：
磁性干簧管、双稳态磁性开关和位置脉冲发生器等组成。

## Slide 58: 构成井道信息的元气件-1
磁性干簧管——利用隔磁原理改变干簧管触点状态，从而确定相对位置信号。

## Slide 59: 构成井道信息的元气件-2
双稳态磁性开关——
利用磁极作用，可改变并保持触点的两种不同状态，从而确定相对位置的状态并能保持该状态相对稳定。

## Slide 60: 构成井道信息的元气件-3
位置脉冲发生器——
利用轿厢的移动带动脉冲发生器转动，按照一定位置的位移而产生相对应的脉冲数，从而确定轿厢在井道内的位置。

## Slide 61: M.平层装置
平层装置——是保证电梯停层位置精确度的专用部件。
平层装置通常有上平层、下平层和门区三部分组成。
其装置的构成分别可以由磁性干簧管、双稳态磁性开关或光电开关等元器件组成。

## Slide 62: N.端站终端保护
端站终端保护是由电梯上、下端站的强迫减速、限位和极限保护这三部分组成。

## Slide 63: 端站终端保护的要求
端站减速、限位开关——均作为电梯上、下端站的强迫减速和限位之用，选用开关均为自复位开关。
减速开关的安装位置为电梯刚进入上、下端站门区位置为宜。
限位开关的安装位置为电梯在上、下端站停平位置时为宜。
终端极限开关——用作当电梯超越上、下端站停层位置≥150mm时，紧急停车制动之用。而且应在轿厢和缓冲器之前作用，并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。
终端极限开关通常有机械碰撞式和电离空气开关式两种形式，均采用非自动复位开关。

## Slide 64: 三、厅外电器部件
电梯厅外电气部件通常包括厅门组件、厅外召唤盒和厅外楼层显示盒等组成。
门电气安全电路的导线，其截面积
≥0.75mm2

## Slide 65: A.厅门组件与开关
电梯应在层门可靠关闭后才能正常运行。
只有当门锁锁钩啮合深度≥ 7mm时，电气触点才能接通，电梯方可启动运行。
每层层门都要设置机械门锁，并配有门锁电气开关。
门锁开关都应采用分离式（动离）开关，严禁采用一体式开关，以防止误动作。
若是弹簧式开关门关闭后，触点弹簧的压缩量应≥3~4mm。
若是插入式开关门关闭后，触点的插入深度应≥ 7mm 。

## Slide 66: B.厅外召唤盒
厅外召唤盒安装于电梯门口侧壁，供乘客和使用人员呼叫电梯而用，通常按钮上还配有指示灯显示。
1.3~1.5m
安装位置：召唤盒中心距装修地面高度为1.3~1.5m，垂直度偏差≤3/1000，外壳应可靠接地。

## Slide 67: C.厅外楼层显示及到站钟
厅外楼层显示盒位于厅门门口的上方，用于指示电梯的停靠层站和运行方向。
有时楼层显示盒还配有到站钟，用于电梯进入该楼层并且停站时，提醒厅外乘客注意之用。
安装位置：楼层显示盒中心距装修地面高度为2350mm左右，垂直度偏差≤3/1000，外壳应可靠接地。

## Slide 68: D.消防专用盒
消防专用盒是当建筑物内发生火灾时，专门用来迫降电梯轿厢返回基站，释放轿内人员。防止轿外人员抢占电梯，而使电梯无法启动。
乘客电梯必须具备该功能，消防专用盒应安装在基站召唤盒上方，盒表面应用透明易碎材料(1mm的透明薄玻璃)盖住。能在使用时轻击就能使其破碎，从而方便拨动开关(JBF)，该开关必须采用红色醒目标志。

## Slide 69: 电梯电气控制系统基本原理
电梯电气控制系统通常由电梯信号处理控制、驱动调速控制和安全保护控制这三大部分组成。构成了电梯完整的电气控制系统。
电梯电气控制系统
电梯信号处理控制
驱动调速控制
安全保护控制

## Slide 70: 一 、信号处理控制基本组成
A. 楼层控制与转换
B. 召唤、指令信号的登记与消号
C. 自动定向及起动控制
D. 平层控制、停站控制、再平层控制
E. 开关门控制
F. 运行状态选择（正常运行、安装运行和
检修运行等）
H. 楼层显示和音响
I. 负载称重
消防运行
故障、安全隐患智能、自检测诊断
(采用PLC可编程和16位微机控制系统无法实现)

## Slide 71: 二、驱动调速控制基本组成
A. 驱动换向
B. 速度设定
C. 速度反馈
D. 起动、加速控制
E. 满速控制(额定速度)
F. 减速、制动控制
G. 停车控制
H. 过流过热保护
I. 距离、数字、脉冲控制（楼层距离数字自测）

## Slide 72: Ⅰ.电梯理想运行曲线
驱动装置决定电梯的：
  运行速度
  舒适感
  停层精度
  载重量
理想电梯驱动装置的
主要特征
  加减速柔和
  速度可以调整
  平层精度高
  自动再平层
  耗能小
理想电梯运行曲线

## Slide 73: Ⅱ、交流双速驱动调速原理(AC-2)

## Slide 74: Ⅲ.交流调频调压调速(VVVF)
频率变换器技术的引入，是交流驱动和直流驱动优点的组合。频率变换器可以为与它相连的交流异步电动机提供频率、电压可变的三相电源。
自从频率变换器用于电梯，它不但能使所用三相电机在平层精度上的提高成为可能，而且在舒适感和节能方面都可能有所提高。
通过不同的技术，产生了不同种类的变频器，有些有直流回路而有些没有，总之为以下三类：
①直接变频型
②电流间接型
③电压间接型

## Slide 75: 变频器的三种类型
只能把频率变低。使用范围有限。
电流型不能提供稳定的速度。

## Slide 76: 变频器工作框图

## Slide 77: 变频器工作原理图

## Slide 78: 变频器工作原理说明-1
交流电给整流后进入 变换 把电压Ukz转换成新的三相电，U2，f2，于是电机就以速度n运行。
驱动部分能形成闭环控制，同时监控整个系统。
频率变换器装置由不同的模快构成：首先由一个受控或不受控的整流桥，较大的装置可能还有一个再生电路。直流电路象一个电机可以根据需要通过逆变器提取能量的存储源。制动斩波器与电阻一起“燃烧”多余的能量。从直流回路，逆变器为电机产生可变的电压和频率输出。逆变器采用的开关管通常是IGBT型晶体管。

## Slide 79: 变频器工作原理说明-2
异步电动机的速度由频率决定：
n——电动机转速 （转/分）
f ——交流电频率 （Hz）
s——电动机滑差
p——电机极对数

## Slide 80: 整流电路工作原理
整流电路的作用是将交流电AC转换成脉动直流电DC。

## Slide 81: 直流回路工作原理
直流回路基本上由电抗器和电容组成，它们构成一个低通滤波器用于对整流后电压的平滑和平整。
电容存贮给电机供应的能量，使直流电压稳定，与负载无关，对于非控整流器，400AC的输入会产生564VDC.
电梯驱动的电压直流回路中使用的电容为铝电解电容，用于维持直流回路的电压。

## Slide 82: 制动斩波器工作原理
电机处于发电状态时（例如：电梯空载上行或重载下行的减速时）该回路工作，通过电阻R使多余能量消耗。当直流回路上的电压大于U2时,制动晶体管导通，电流流过制动电阻R工作，使得直流回路上的电压Ukz下降U。制动晶体管关断。
大的变频装置配有一个逆变电路将电机反馈的多余能量反馈到电网。

## Slide 83: 逆变器工作原理
通过按规定顺序接通和关断6个晶体管的三个，轮流导通,逆变器将直流回路中的直流电压变换成电压、频率都可变化的三相交流电。晶体管作为开关使用，当一个晶体管关断以后续流二极管释放多余的能量。

## Slide 84: 三、安全控制基本组成
A. 供电保护：断相、错相保护——相序继电器
B. 端站限位保护：强迫减速、端站限位、端站极限
C. 厅、轿门保护：门锁、自复门装置、安全触板、
门探测器、关门力限制器
D. 超速保护：限速器、安全钳
E. 制动器检测保护：制动器检测开关
F. 蹲底缓冲保护：缓冲器
G. 停电保护：停电应急电源装置
H.过流、过热保护：热保护继电器、热敏电阻
I . 其它辅助措施保护：安全窗、急停开关、检修开
关、警铃等。

## Slide 85: 电气安全部件
相序继电器
行程开关

## Slide 86: 安全电路的构成
相序继电器
机房急停开关
电机热敏保护
制动器检测开关
限速器开关
主开关
底坑急停开关
缓冲器开关
断绳开关
轿顶急停开关
安全钳开关
安全窗开关
超载开关
曳引绳断绳开关
端站限位开关
端站极限开关
各层厅门触点
安全门开关
轿门触点
门力限制器开关
门探测器开关
门机急停开关
门电气安全电路的导线，其截面积应≥0.75mm2
安全系统快速自诊断和显示系统，有效提高排除故障的正确性和效率！保障乘客的安全性和使用率。

## Slide 87: 安全用电知识-1
移动电具的使用:
电梯安装、维修时，经常使用移动电具。其中包括电钻、电锤、手提砂轮、行灯等。在使用中应注意以下几点：
1.所有移动电具在使用中其外壳插头、开关引线都应完好无损，其导体间及导体与外壳间绝缘电阻应≥1MΩ。
2.引线必须采用三芯（单相）、四芯（三相电具）坚韧橡皮线或塑料护套软线，截面积至少≥0.5mm2,引线不得没有插头，长度不超过5米。
3.移动电具金属外壳有可靠的接地，引线接线规范正确无误，防止外壳带电。
4.使用移动电具，必须带橡胶绝缘手套或使用1: 1隔离变压器。如果移动电具使用36V及以下的安全电压或移动电具具有绝缘外壳和绝缘手柄时可以不带橡皮手套。
5.行灯电压不得超过36V。

## Slide 88: 安全用电知识-2
保护接地和保护接零：
保护接地——将电气设备不带电的金属外壳用导线与大地的接地体进行可靠的连接。接地电阻越小越好≤4Ω。
保护接零——是在中性点直接接地的220/380V三相四线制电网中将电气设备不带电的金属外壳用导线直接和零线进行良好连接。
保护接零装置的要求：
1.在三相四线制电源的中性点必须有良好接地，其接地电阻应小于4Ω。
2.除中性点接地外，还必须将零线重复接地，重复接地的电阻应≤10Ω。
3.零线上不应装有熔断器和开关。
4.零线与相线应有明显区别。
5.在同一低电压网上不允许将部分的电气设备采用保护接地，而另一部分设备采用保护接零，否则当接地的设备发生碰壳时，会使整个接零的设备上都带上电压。

## Slide 89: 安全用电知识-3
接地装置的安装
接地装置包括接地体和接地线两部分。
接地体是用来直接与土壤接触，可分为人工接地体与自然接地体两种。
自然接地体：是指电气上与大地连成一体的自来水管，和与大地有可靠连接的建筑物的金属架及水井内插入的金属管。
人工接地体：通常采用钢管、圆钢、角钢等
接地体不应少于两根，其中一根可利用自然接地体
接地线是指电气装置应接地部分与接地体连接所用的金属导体。

## Slide 90: 安全用电知识-4
电梯上的接地线应符合下列要求：
1.接地线可用绝缘铜导线或裸导线（包括扁钢、圆钢），所有接地导线不得有折断现象，接头处采用焊接、压接等可靠方法连接
2.接地线最小截面积：
绝缘铜导线为1.5mm2。
裸铜导线为4 mm2。
3.接地干线载流量≥相干线1/2，接地支线载流量应≥相干线1/3
4.电梯的电气设备外壳应设有易于识别的接地端，接地线的颜色为黄绿双色绝缘铜导线。管槽、盒接地线可用圆铜电焊联接，曳引机及发电机组等接地线应用铜接头螺栓、垫圈联接
5.轿厢接地可利用随行电缆导线做接地线，其截面积≥1.5 mm2
在电梯电气设备中，36V以上的电气设备均应按上述要求接地

## Slide 91
《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002 02/06/01
《特种设备安全检察条例》国务院第373号文件 2003/06/01
《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 2004/01/01
《特种设备质量监督与安全监察规定》国家质量技术监督局令第13号 2000/10/01